Sichów Duży 29.08.2022r.

**Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt.:

**„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach dydaktycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022r. wpłynęło do zamawiającego zapytanie do treści SWZ na które udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1.**  Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź: Nie wymaga.

**Pytanie 2.** Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź: J/w

**Pytanie 3**. Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzająca możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający posiada ekspertyzę inżyniera konstruktora.

**Pytanie 4.** Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia w/w w jego imieniu  do OSD na podstawie upoważnienia.

**Pytanie 5.** Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem postępowania, ale wykonane instalacje muszą zostać uziemione niezależnie od instalacji obiektowej

**Pytanie 6.** Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie  z opisem w dokumentacji projektowej, budynek garażowy nie posiada wp należy go dobudować oraz wymienić główny wyłącznik na budynku, na warsztatach jest wp instalacje mają odcinać napięcie AC i DC po naciśnięciu przycisku wp

**Pytanie 7.**  Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej ?”

Odpowiedź: Budynki nie są objęte ochroną konserwatorską tylko teren na którym się znajdują, projekt został uzgodniony z KZ

**Pytanie 8.**  Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odpowiedź: Ze względu na uzgodnienie projektu  z konserwatorem zalecana jest zachowanie projektowanego układu paneli

**Pytanie 9.**  W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Możliwa odchyłka do +-2% od mocy jednak  sumaryczna moc nie może być mniejsza od zaprojektowanej i nie może też przekraczać 50kWp

**Pytanie 10.** Prosimy o informację, z czego i w jaki sposób wykonana jest konstrukcja dachów, oraz z czego wykonane jest pokrycie dachów.

Odpowiedź: Dach pokryty blachą trapezową na garażu konstrukcja stalowa na warsztatach płyty betonowe i drewniane elementy nośne, niezależnie od powyższych odpowiedzi  zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokładnego pozyskania potrzebnych sobie danych

**Pytanie 11.** Prosimy o uzupełnienie §3 pkt 3 ust. 1 umowy. Zapis jest niekompletny

Odpowiedź: §3 pkt 3 ust. 1 umowy jest do usunięcia.

*Piotr Mazur*

*dyrektor*