| Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Brata Zenona Żebrowskiego, 07-431 Czarnia, Czarnia 36 | Jednostka projektowa: Firma Projektowo-Usługowa LUMA Ul. Sybiraków 4a, 12-100 Szczytno, NIP 745-131-04-62, Tel. 516 171 497 e-mail: lumawaldemar@wp.pl |
| --- | --- |

Przedmiar robót Nr: 1

Nazwa budowy: Montaż kolektorów słonecznych zasilających basen rehabilitacyjny

Adres budowy: 07-431 Czarnia, Czarnia 36, dz.nr ewid.78/24

Obiekt: budynek basenu rehabilitacyjnego

Rodzaj robót: branża budowlana, sanitarna, elektryczna

Data opracowania: 2015-09-01

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Podstawa opracowania: AW, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 20-2U, KNR 00-15, KNNR 5, KSNR  3

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

| Sporządził: Waldemar Luma Upr. bud. 111/91/OL Nr ew. WAM/BO/1495/01 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. INSTALACJA SOLARNA - DOGRZEWANIA WODY BASENOWEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 20cm krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż 36-ciu kolektorów słonecznych próżniowych z bezpośrednim przepływem wraz z konstrukcją wsporczą oraz dodatkowym osprzętem Kod CPV: 45330000-9 Pozycja obejmuje montaż: - kolektor słoneczny rurowy próżniowy z rurka ciepła,powierzchnia:brutto Abrutto=4,62m2/kolektor,absorbera Ag1=3,03m2/kolektor,apertury(czynna) Acz1=3,19m2,24rur,trob=6bar,max tstag=264°C,kąt montażu 3÷90°, typ VITOSOL 200-T SP2A - 36szt - rury łączące kolektory w jedno pole, elastyczne z izolacją cieplną i pokrywą hydrauliczną, średnica 22mm - 24kpl - rurka nawrotna (zakończająca pole kolektorów) z izolacją cieplną i osłoną do 15m2, średnica 22mm - 12kpl - rury łączące kolektory z instalacją solarną ze złączką zaciskową i kolankiem odpowietrzenia(zestaw przyłaczeniowy kolektora), średnica 22mm - 12kpl - zestaw mocujący dla montażu na dachu płaskim, (dach blaszany, montaż poziomy), dla kolektorów o powierzchni 3,03m2 - 36kpl - armatura do napełniania, płukania i opróżniania, średnica 22mm - 1kpl - pompa ręczna do uzupełniania i podwyższania ciśnienia - 1szt - glikol 1,2-polipropylenowy, ochrona przed mrozem do -28°C, gęstość20°C= 1030kg/m3, ph=9,0÷10,5, lepkość kinetyczna20°C=5,0mm2/cm3, zawartość wody ~55%, typ TYFOCOR G-LS - 394,1dm3 Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż wymiennika ciepła wraz z osprzętem i jedną pompą obiegową basenową krotność= 1,00 Kod CPV: 45330000-9 Pozycja obejmuje montaż: - wymiennik woda pitna/glikol polipropylenowy, płytowy lutowany ze stali nierdzewnejEN1.4404(ASI316L), połączenia gwint, Qcn=65,5kW, trob =-10÷180°C, PN25, min naddatek30%, m=51kg, liczba płyt=140, kv glikol/woda=26,01/29,79m3/h, typ XB61H-SB-1-140 - 1kpl - izolacja termiczna wymiennika, typ XB61: H91-160 - 1kpl - podstawa montażowa wymiennika, typ XB61 - 1kpl - końcówki do wlutowania 2szt, typ G2A×5, 4mm - 2kpl Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż automatyki układu technologicznego instalacji solarnej wraz z osprzętem i rozruchem krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - regulator systemu solarnego ~1×230V, 6A, 6W, IP20, typ VITOSOLIC 200 SD4 z kompletemczujników według specyfikacji materiałowej z dokumentacji - 1kpl - rejestrator danych z modem GSM z przewodem V-BUS 1,5m i przewodem zerującym 3,0m,~1×230V - 1kpl - duży wyświetlacz do wizualizacji temperatur i uzysku cieplnego z przewodem V-BUS 1,5m,~1×230V, 1,5A, 12VA, IP30 - 1kpl - stycznik pomocniczy z czterema stykami rozwiernymi i czterema zwiernymi ~ 1×230V, 16A+9A -1kpl - regulator temperatury (ograniczenie max) z tuleją zanurzeniową G1/2"×200mm , 30÷80°C,6(1,5)A, delt.Tmax - 2kpl Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż grupy pompowej solarnej krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - grupa pompowa bez zmieszania FL-UK DN40 (3×z.kulowy, 2×termometr kontaktowy,3×z.spustowy,1×z.zwrotny, 1×filtr siatkowy, konsola ścienna, izolacja termiczna), kv=12,1m3/h, PN10 trob=<110°C, typ FL-UK dn40 - 1kpl - pompa N=0,80kW, ~1×230V, EEI=<0,20, typ WILO STRATOS 40/1-16, dn40 - 1szt - złączki pośrednie gwintowane 2szt, dn40 - 2kpl Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kompensatory mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową 22mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kompensator mieszkowy z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową i końcówkamiśrubunkowymi, PN10, trob=<130°C, typ SI 10, DA=5,5mm, średnica 22mm - 6szt - uchwyty do rur 22mm - 6szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 6,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kompensatory mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową 28mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kompensator mieszkowy z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową i końcówkamiśrubunkowymi, PN10, trob=<130°C, typ SI 10, DA=6mm, średnica 28mm - 6szt - uchwyty do rur 28mm - 6szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 6,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kompensatory mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową 35mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kompensator mieszkowy z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową i końcówkami śrubunkowymi, PN10, trob=<130°C, typ SI 10, DA=6mm, średnica 35mm - 11szt - uchwyty do rur 35mm - 11szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 11,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Kompensatory mieszkowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową 54mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kompensator mieszkowy z mieszkiem ze stali nierdzewnej z obudową i końcówkami śrubunkowymi, PN10, trob=<130°C, typ SI 10, DA=10mm, średnica 54mm - 9szt - uchwyty do rur 54mm - 9szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 9,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0MPa o pojemności całkowitej do 1000dm3 - naczynie solarne krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - naczynie wzbiorcze instalacji solarnej 300dm3, 10bar/70°C, ciśnienie wstepne 2,1bar, typFlexcon SOL300, 1" - 1szt - zespół przyłaczeniowy z manometrem i zaworem ze złączką do węża, typ Flexcon SOL1" - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Naczynia schładzające o pojemności całkowitej do 600dm3 - naczynie solarne krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - naczynie schładzające 200dm3, 6bar/160°C, typ Flexcon VSV200 1 1/2x1 1/2" - 1szt - zawór kołpakowy kołnierzowy PN6, dn32 - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej, ciśnienie otwarcia 6bar 120°C, d0=14m, typ Prescor Solar3/4", średnica 3/4×1" - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Separator powietrza z izolacją krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - separator powietrza absorpcyjny z izolacją termiczną trob=<200°C, PN10, typ Flamcovent Solar22, średnica 22mm - 1szt - separator powietrza absorpcyjny z izolacją termiczną trob=<200°C, PN10, typ Flamcovent Solar2, średnica 2" - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż odpowietrznika automatycznego prostego o średnicy 3/8" - odpowietrznik solarny krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - odpowietrznik automatyczny solarny z zaworem odcinającym PN10 trob=-30÷18, typ Flexvent Top Solar3/8", średnica 3/8" - 5szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 5,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż przetwornika przepływu krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy, komplety według specyfikacji materiałowej z dokumentacji, typ SONOMETR 1100CT, dn25 - 1kpl Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż rotametru krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rotametr 30÷120dm3/min - montaż na powrocie, PN8, tmax=130°C, kv=30m3/ h, izolacja termiczna 30÷130°C, typ SETTER BYPASS 100/G, dn40 - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy dn50 krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - łącznik amortyzacyjny kołnierzowy PN16, tmax=95°C, EPDM, typ SOCLA ZKB, dn50 - 4szt - kołnierze stalowe d=50mm - 8szt - uszczelki gr.2mm d=50mm - 8szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 4,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przepustnica międzykołnierzowa o średnicy nominalnej 50mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - przepustnica międzykołnierzowa stal nierdzewna PN6/10/16, tmax=120°C, EPDM, typ SOCLA SYLAX, dn50 - 4szt - kołnierze stalowe d=50mm - 8szt - uszczelki gr.2mm d=50mm - 8szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 4,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 22x1,2 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja glikolowa - solarna) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401 (AISI 316L) wg PN-EN10088- 1÷5,PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst. glikolowa - solarna), Sanpress Inox 22×1,2 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 89,0mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 22mm - 80szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 89,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 28x1,2 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja glikolowa - solarna) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401 (AISI 316L) wg PN-EN10088- 1÷5, PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst. glikolowa - solarna), Sanpress Inox 28×1,2 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 18,8mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 28mm - 18szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 18,80 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 35x1,5 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja glikolowa - solarna) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401 (AISI 316L) wg PN-EN10088- 1÷5, PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst. glikolowa - solarna), Sanpress Inox 35×1,5 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 47mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 35mm - 40szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 47,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 54x1,5 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja glikolowa - solarna) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401 (AISI 316L) wg PN-EN10088- 1÷5, PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst. glikolowa - solarna), Sanpress Inox 54×1,5 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 85,7mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 54mm - 80szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 85,70 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Płukanie instalacji krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-02.00 | m | 240,50 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Próba szczelności instalacji krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-02.00 | m | 240,50 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Izolacja termiczna z kauczuku syntetycznego z otuliną odporną na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnątrz krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - izolacja z kauczuku syntetycznego, trob=-50÷150°C, tchw=175°C, lambda0°/40°C=<0,038/0,042W/m×K, z otuliną odporną na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnątrz (inst. glikolowa-solarna) typ HT/Armaflex (ARMA-CHEK HT) 22×1,2 - 87,0mb - izolacja z kauczuku syntetycznego, trob=-50÷150°C, tchw=175°C, lambda0°/40°C=<0,038/0,042W/m×K, z otuliną odporną na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnątrz (inst. glikolowa-solarna) typ HT/Armaflex (ARMA-CHEK HT) 28×1,2 - 16,8mb - izolacja z kauczuku syntetycznego, trob=-50÷150°C, tchw=175°C, lambda0°/ 40°C=<0,038/0,042W/m×K, z otuliną odporną na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnątrz (inst. glikolowa-solarna) typ HT/Armaflex (ARMA-CHEK HT) 35×1,5 - 47,0mb - izolacja z kauczuku syntetycznego, trob=-50÷150°C, tchw=175°C, lambda0°/40°C=<0,038/0,042W/m×K, z otuliną odporną na UV, gr.25mm, do stosowania na zewnątrz (inst. glikolowa-solarna) typ HT/Armaflex (ARMA-CHEK HT) 54×1,5 - 85,7mb - klej 2-składnikowy do 175°C, typ HT625/1,0; 1dm3 - 7opak - mastyk - zabezpieczenie połączeń klejonych na zewnatrz, typ ACH-MASTICD - 25opak Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 236,50 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawory spustowe ze złączką do węża 3/4" krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór spustowy ze złączką do węża, średnica 3/4" - 6szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 6,00 |

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA TECHNOLOGICZNA BASENU - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Montaż pompy obiegowej - strona wtórna wymiennika krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - pompa obiegowa - strona wtórna wymiennika woda/glikol, korpus z brązu, wał ze stali nierdzewnej, ~1×230V, N=0,3kW, EEI=<0,20 , typ STRATOS-Z 40/1-8 dn40 - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż filtra z osadnikiem gwintowanego 3/4" krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - filtr z osadnikiem gwintowany z zaworem upustowym PN25, tmax=110°C, typ SOCLA Y222P 3/4" - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż filtra z osadnikiem kołnierzowego dn40 krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - kołnierze stalowe d=40mm - 2szt - uszczelki gr.2mm d=40mm - 2szt - filtr z osadnikiem kołnierzowy z zaworem upustowym PN16, tmax=110°C, typ SOCLA Y333P dn40 - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy dn40 krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - łącznik amortyzacyjny kołnierzowy PN16, tmax=95°C, EPDM, typ SOCLA ZKB dn40 - 2szt - kołnierze stalowe d=40mm - 4szt - uszczelki gr.2mm d=40mm - 4szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przepustnica międzykołnierzowa o średnicy nominalnej 40mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - przepustnica międzykołnierzowa stal nierdzewna PN6/10/16, tmax=120°C, EPDM, typ SOCLA SYLAX dn40 - 2szt - kołnierze stalowe d=40mm - 4szt - uszczelki gr.2mm d=40mm - 4szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przepustnica międzykołnierzowa o średnicy nominalnej 50mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - przepustnica międzykołnierzowa stal nierdzewna PN6/10/16, tmax=120°C, EPDM, typ SOCLA SYLAX, dn50 - 1szt - kołnierze stalowe d=50mm - 2szt - uszczelki gr.2mm d=50mm - 2szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawory zwrotne kulowe dn40 krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór zwrotny kulowy kołnierzowy PN16, tmax=100°C, typ SOCLA 402 dn40 - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawory antyskażeniowe 3/4" krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór antyskażeniowy PN10, tmax=65°C, typ BABM 3/4" - 1szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawory odcinające kulowe gwintowane 3/4" krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór odcinający kulowy gwintowany PN20, tmax=80°C, typ SOCLA V3000MF 3/4" - 2szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 2,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Montaż odpowietrznika automatycznego o średnicy 15mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - odpowietrznik automatyczny PN10 120°C FLAMCO Super 1/2" + zawór odcinający 1/2" - 4szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 4,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 22x1,2 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja wody pitnej, technologiczne basenu) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401(AISI 316L) wg PN-EN10088-1÷5, PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst.wody pitnej, techn.basen), Sanpress Inox 22×1,2 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 5mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 22mm - 5szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 5,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Rury stalowe inox cienkościenne średnica 54x1,5 łączone metodą mechaniczną-złączki zaprasowywane (instalacja wody pitnej, technologiczne basenu) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - rury cienkościenne ze stali austenicznej 1.4401(AISI 316L) wg PN-EN10088-1÷5, PN-EN10312:2006, łączone kształtkami zaprasowywanymi typ VIEGA Sanpress Inox, o-ring FKM/Viton, PN16, trob=-35÷180°C, (inst.wody pitnej, techn.basen), Sanpress Inox 54×1,5 (pozycja obejmuje rurę wraz z kształtką) - 36,3mb - uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur o średnicy 54mm - 36szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 36,20 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Płukanie instalacji krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-02.00 | m | 41,20 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Próba szczelności instalacji krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-02.00 | m | 41,20 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Izolacja termiczna z pianki PU w osłonie PVC gr.30mm - pozycja obejmuje montaż izolacji wraz z kształtkami izolacyjnymi (prefabrykowanymi) na zmianach kierunku krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 5,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Izolacja termiczna z pianki PU w osłonie PVC gr.40mm - pozycja obejmuje montaż izolacji wraz z kształtkami izolacyjnymi (prefabrykowanymi) na zmianach kierunku krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-01.00 | m | 36,20 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Zawory spustowe ze złączką do węża 3/4" krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - zawór spustowy ze złączką do węża, średnica 3/4" - 6szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | szt | 6,00 |

3. ELEMENTY BUDOWLANE, ZABEZPIECZENIA P.POŻ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg ceny jednostkowej AW-090 | Instalacja wod-kan (według opisu techniczego - montaż wpustów podłogowych - 3kpl, rurociąg kanalizacyjny PVC70-10mb z wykonaniem bruzd i ich uzupełnieniem) krotność= 1,00 Nr Spec.: ST-S-01.00 | kpl | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Bandaż ognioochronny EI120 (6przepustów) krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - bandaż ogniochronny EI120 (6 przepustów), typ CFS-B - 2,45m2 - tabliczka znamionowa CP - 3szt Nr Spec.: ST-S-01.00 | m2 | 2,45 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Montaż płyt z wełny mineralnej typ CONLIT 40mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - płyta z wełny mineralnej bez okładziny (składnik systemu CONLIT DUO 140mm EIS120), typ CONLIT P150 40mm - 18,5m2 Nr Spec.: ST-S-01.00 | m2 | 18,50 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Montaż płyt z wełny mineralnej typ CONLIT 60mm krotność= 1,00 Pozycja obejmuje montaż: - płyta z wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej z (składnik systemu CONLIT DUO 140mm EIS120), typ CONLIT 150A/F 60mm - 11,56m2 - klej do połączeń między płytami, typ CONLIT GLUE - 14,45 Nr Spec.: ST-S-01.00 | m2 | 11,56 |

4. ELEMENTY BUDOWLANE - Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9, 45113000-2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060 |  | SST B.01.00.00.Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów okiennych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,66 |
| 1. |  | drzwi |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,65*2,15*0,38 |  | 1,35 |  |  |  |
| 3. |  | okno |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,9*0,9*0,38 |  | 0,31 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,66 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010331-05-040 |  | SST B.01.00.00. Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej - do przymurowania ścianki działowej krotność= 1,00 |  |  | m | 3,80 |
| 1. |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,80 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010210-02-040 |  | SST B.01.00.00. Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,040 m2 w elementach z betonu żwirowego - wpust liniowy krotność= 1,00 |  |  | m | 13,20 |
| 1. |  | 6,6*2 |  |  |  |  | 13,20 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010209-03-050 |  | SST B.01.00.00. Analogia. Przebicie otworu 30x30 cm w stropodachu żelbetowym na przejścia rurociagów solarnych krotność= 1,00 |  |  | m2 | 0,09 |
| 1. |  | 0,3*0,3 |  |  |  |  | 0,09 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-09-020 |  | SST B.01.00.00. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 9,01 |
| 1. |  | 5,95*0,1 |  | 0,60 |  |  |  |
| 2. |  | 21,01*0,16 |  | 3,36 |  |  |  |
| 3. |  | 1,66 |  | 1,66 |  |  |  |
| 4. |  | 6,6*0,25*0,16 |  | 0,26 |  |  |  |
| 5. |  | 3,13 |  | 3,13 |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,01 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 |  | SST B.01.00.00.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 45,05 |
| 1. |  | 9,01*5 |  |  |  |  | 45,05 |

5. ELEMENTY BUDOWLANE - Roboty murowe - CPV 45262522-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010323-02-020 |  | SST B.04.00.00.Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. zaprawa z wapna suchogaszonego krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010323-04-020 |  | SST B.04.00.00.Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. zaprawa z wapna suchogaszonego krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 |  | SST B.04.00.00.Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,33 |
| 1. |  | 0,8*0,8*0,38 |  | 0,24 |  |  |  |
| 2. |  | 0,3*0,38*0,8 |  | 0,09 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,33 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-10-020 |  | SST B.01.00.00. Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

6. ELEMENTY BUDOWLANE - Stolarka drzwiowa - CPV 45421114-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021204-03-050 |  | SST B.09.00.00. Montaż drzwi stalowych wraz z oscieżnicą i obróbką osadzenia wewnętrznych do pomieszczenia agregatu prądotwórczego , przeciwpożarowe o odporności ogniowej min. 30 min. MERCOR WCR Alpe Sp30-1 ,,90" (lub inne o porówywalnych parametrach) wyposażone w samozamykacz i dźwignię antypaniczną (kpl 1) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,85 |
| 1. |  | 0,9*2,05 |  |  |  |  | 1,85 |

7. ELEMENTY BUDOWLANE - Tynki wewnętrzne - CPV 45410000-4

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0201-050 |  | SST B.07.00.00.Tynki wewn.zwykłe kat.3 /wap.suchogasz/wykon.ręcznie na podłożu z cegły,pustaków cerami.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność= 1,00 |  |  | m2 | 33,36 |
| 1. |  | 1,79*3,8*2 |  | 13,60 |  |  |  |
| 2. |  | 2,6*3,8*2 |  | 19,76 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 33,36 |

8. ELEMENTY BUDOWLANE - Podłoża i posadzki - CPV 45262321-7

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-01-050 |  | SST B.08.00.00. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - po zburzonej posadzce krotność= 1,00 |  |  | m2 | 6,40 |
| 1. |  | 2,6*2 |  | 5,20 |  |  |  |
| 2. |  | 1*1,2 |  | 1,20 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,40 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-01-123 |  | SST B.08.00.00. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,25 m2 krotność= 1,00 |  |  | miejsce | 8,00 |
| 1. |  | 5 |  | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  | 3 |  | 3,00 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 |  | SST B.08.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7,90 |
| 1. |  | 1,79*2,4 |  | 4,30 |  |  |  |
| 2. |  | 1,5*2,4 |  | 3,60 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 7,90 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050 |  | SST B.08.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 23,70 |
| 1. |  | 7,9*3 |  |  |  |  | 23,70 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30804-08-050 |  | SST B.08.00.00.Wymiana posadzek z płytek terakotowych typu gres o wymiarach 30x30 cm,na kleju krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,30 |
| 1. |  | 6,57*4,45 |  | 29,24 |  |  |  |
| 2. |  | 1,8*4,45 |  | 8,01 |  |  |  |
| 3. |  | 2,45*7,37 |  | 18,06 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 55,30 |

9. ELEMENTY BUDOWLANE - Prace malarskie - CPV 45442100-8; 45442200-9

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 |  | SST B.11.00.00. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 179,60 |
| 1. |  | sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10,22*5,72 |  | 58,46 |  |  |  |
| 3. |  | ściany |  |  |  |  |  |
| 4. |  | (10,22*2+5,72*2)*3,8 |  | 121,14 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 179,60 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 20-2U1134-0101-050 |  | SST B.11.00.00. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - stropy krotność= 1,00 |  |  | m2 | 58,46 |
| 1. |  | 10,22*5,72 |  |  |  |  | 58,46 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 20-2U1134-0201-050 |  | SST B.11.00.00. Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) - ściany krotność= 1,00 |  |  | m2 | 152,98 |
| 1. |  | (10,22*2+5,72*2)*3,8 |  | 121,14 |  |  |  |
| 2. |  | (1,79*2+2,4*2)*3,8 |  | 31,84 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 152,99 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | SST B.11.00.00.Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" sufitów w kolorze białym. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 58,46 |
| 1. |  | 10,22*5,72 |  |  |  |  | 58,46 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 |  | SST B.11.00.00. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 |  |  | m2 | 72,47 |
| 1. |  | (10,22*2+5,72*2)*1,8 |  | 57,38 |  |  |  |
| 2. |  | (1,79*2+2,4*2)*1,8 |  | 15,08 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 72,47 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011206-04-050 |  | SST B.11.00.00. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,52 |
| 1. |  | (10,22*2+5,72*2)*2 |  | 63,76 |  |  |  |
| 2. |  | (1,79*2+2,4*2)*2 |  | 16,76 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,52 |

10. ELEMENTY BUDOWLANE - Naprawa pokrycia stropodachu - CPV 45261910-6; 45261900-3

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150527-02-050 |  | SST B.06.00.00. Ułożenie jednej warstwy pokrycia dachów papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową wraz z naprawą dachu w miejscach kotwień stelaży stalowych podtrzymujących zestawy solarne krotność= 1,00 |  |  | m2 | 294,84 |
| 1. |  | 25,2*11,7 |  |  |  |  | 294,84 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020506-0101-050 |  | SST B.06.00.00. Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. - pas nadrynnowy krotność= 1,00 |  |  | m2 | 11,57 |
| 1. |  | 25,2*0,35 |  | 8,82 |  |  |  |
| 2. |  | 11*0,25 |  | 2,75 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 11,57 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-03-040 |  | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m. krotność= 1,00 |  |  | m | 2,50 |
| 1. |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,50 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040 |  | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. krotność= 1,00 |  |  | m | 4,50 |
| 1. |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,50 |

11. ELEMENTY BUDOWLANE - Ruszt stalowy pod instalację solarną - CPV 45421160-3

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021210-03-090 |  | SST B.10.00.00. Analogia. Wykonanie i montaż kompletnego rusztu stalowego na dachu pod instalację solarną - wykonanie słupków, rusztu poziomego wraz z podestami i barierkami (cięcie, spawanie, skręcanie, składanie stali oraz pokrywanie powlokami malarskimi) krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

12. ELEMENTY BUDOWLANE - Montaż zabezpieczenia kolektorów słonecznych - CPV 45421147-6

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | wg nakładów rzeczowych AW-020 |  | SST B.10.00.00. Montaż pokrowców brezentowych ze ściągaczami do zabezpieczenia solarów w okresie nie korzystania z basenu rehabilitacyjnego w okresie letnim (zabezpieczenie przed promieniowaniem słonecznym). Wielkość dopasować na każdy z kolektorów słonecznych (lub jeden pokrowiec obejmujący dwa klektory słoneczne) z całkowitym przykryciem panela na górnej powierzchni. krotność= 1,00 |  |  | szt | 36,00 |
| 1. |  | 36 |  |  |  |  | 36,00 |

13. ELEMENTY BUDOWLANE - Instalacje elektryczne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-030-020 |  | Zaprojektowanie i montaż szafy rozdzielczej elektrycznej obsługującej urządzenia elektryczne w układzie solarnym wraz z włączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-010-172 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 |  |  | próba | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51305-020-172 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 |  |  | próba | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | INSTALACJA SOLARNA - DOGRZEWANIA WODY BASENOWEJ |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | INSTALACJA WODOCIĄGOWA TECHNOLOGICZNA BASENU - WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI |  |
| 3. | ELEMENTY BUDOWLANE, ZABEZPIECZENIA P.POŻ. |  |
| 4. | ELEMENTY BUDOWLANE - Roboty rozbiórkowe - CPV 45111100-9, 45113000-2 |  |
| 5. | ELEMENTY BUDOWLANE - Roboty murowe - CPV 45262522-6 |  |
| 6. | ELEMENTY BUDOWLANE - Stolarka drzwiowa - CPV 45421114-6 |  |
| 7. | ELEMENTY BUDOWLANE - Tynki wewnętrzne - CPV 45410000-4 |  |
| 8. | ELEMENTY BUDOWLANE - Podłoża i posadzki - CPV 45262321-7 |  |
| 9. | ELEMENTY BUDOWLANE - Prace malarskie - CPV 45442100-8; 45442200-9 |  |
| 10 | ELEMENTY BUDOWLANE - Naprawa pokrycia stropodachu - CPV 45261910-6; 45261900-3 |  |
| 11. | ELEMENTY BUDOWLANE - Ruszt stalowy pod instalację solarną - CPV 45421160-3 |  |
| 12. | ELEMENTY BUDOWLANE - Montaż zabezpieczenia kolektorów słonecznych - CPV 45421147-6 |  |
| 13. | ELEMENTY BUDOWLANE - Instalacje elektryczne |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |