JGM PROJEKT

MARCIN GRZESIUKIEWICZ

UL. BEMA 31 19- 300 EŁK

Zamawiający:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica
ul. Konarskiego w Sejnach

Tytuł opracowania:	Projekt  przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią –budynek warsztatów ZSCKR

Obiekt:	Budynek warsztatów  
Kategoria obiektu: IX

Adres:	Sejny ul. Konarskiego 23
działki o nr geod. 1596/8
jedn. ewid. 200901_1.0001.1596/8

Projektant:			mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

upr. nr PDL/0154/POOE/10

Data opracowania:	czerwiec    2020 r.

Spis zawartości:

Strona tytułowa	stron – 1

Spis treści	stron – 1

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 	stron – 1

Opis techniczny	stron – 5

# Rysunki:

- Uzbrojenie terenu				E-1

- Schemat ideowy zasilania budynku				E-2

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-1				E-3

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-2,				E-4

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-3				E-5

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-4				E-6

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-5				E-7

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-6				E-8

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-7				E-9

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-8				E-10

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-9				E-11

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-10				E-12

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-11				E-13

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-12				E-14

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-13				E-15

- Schemat ideowy zasilania budynku i tablicy TB-14				E-16

- Schemat ideowy zestawu gniazd				E-17

- Rut parteru – instalacje elektryczne oświetlenia				E-18

- Rut parteru – instalacje elektryczne gniazd 				E-19

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego  branży elektrycznej

- przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią

- budynku warsztatów szkolnych

- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

- w Sejnach ul. Konarskiego 23

1.Podstawa opracowania.

  - Warunki techniczne zasilania wydane przez Rejon Energetyczny Suwałki

  - Projekt sanitarny

  - Uzgodnienia branżowe

  - Inwentaryzacja w terenie

  - Zlecenie Inwestora

  - Wytyczne Inwestora

  - Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

2.Zakres opracowania.

  - Wewnętrzna linia zasilania

  - Rozdzielnie  i tablice bezpiecznikowe.

  - Obwody rozdzielcze (wlz-ty).

  - Wewnętrzne instalacje elektryczne.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa.

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

3.Zasilanie obiektu i wewnętrzne linie zasilania

Zasilanie obiektu w energię elektryczna odbywać się będzie z układów pomiarowych umieszczonych przy ścianie istniejącego istniejącej stacji transformatorowej na terenie  szkoły wg .w warunków przyłączenia.

Przy układach pomiarowych projektuje się wykonanie złącza rozdzielczego ZR, na potrzeby podłączenia wewnętrznych linii zasilających.

Projektuje się wykonanie  wewnętrznych linii zasilających kablami  2x YAKXS 4x120mm2  od zacisków wyjściowych z rozłączników w złączu rozdzielczym do wyłącznika głównego istniejącego budynku.

Kabel należy wyprowadzić zacisków wyjściowych rozłącznika bezpiecznikowego wg. schematu

Kabel należy układać na głębokości 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel należy przysypać 0,1m piasku, a następnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontować rury ochronne  niebieskie Ø110 w miejscu skrzyżowania z innymi podziemnymi sieciami, rury grubościenne  Ø100 w miejscach przejścia kabla przez chodniki lub podjazdy. N

Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i SEP 2. Końce kabla należy wprowadzić do otworów w fundamentach prefabrykowanych latarni parkowych.

Kabel należy czytelnie oznakować oraz opisać.

Do wyzwalacza napięciowego wyłącznika głównego prądu p.poż. należy podłączyć przewodami HGDs 3x2,5mm2 ręczne wyzwalacze p.poż. zaprojektowane przy głównych wyjściach z budynku.

Projektuje sie wymianę wyłącznika głównego budynku na wyłącznika 2x  3F+N 160A 25kA z wyzwalaczem wzrostowym 230V. Z zacisków wyjściowych wyłącznika nr 1 należy wyprowadzić kabel YAKXS 4x120mm2/RB110 + FeZn 30x4mm i podłączyć pod zaciski wejściowe wyłącznika głównego tablicy TB-1. Z zacisków wyjściowych wyłącznika nr 2 należy wyprowadzić kabel YKXS 5x16mm2/RB47 i podłączyć pod zaciski wejściowe pompy ciepła.

Po wykonaniu prac należy naprawić wszystkie szkody wynikłe przy montażu nowego układu pomiarowego, elewację przywrócić i chodnik do stanu pierwotnego.

4.System koryt i rurarzu

Projektuje się wykonanie w budynku systemu koryt i rurarzu służącemu do rozprowadzenia przewodów w budynku.

Na poziomie parteru projektuje sie system koryt podwieszanych  perforowanych z pokrywami  o wymiarach 400x60h

W celu rozprowadzenia oprzewodowania w pomieszczeniach instalacyjnych projektuje się wykonanie w nich systemy koryt 300x60h, 200x60h, 100x60h.

Koryta należy  mocować na wspornikach do ścian/ sufitu za pomocą kołków rozporowych.  Dodatkowo na potrzeby instalacji niskoprądowych projektuje się wykonanie w pomieszczeniach komunikacji koryt 100x60h umieszczonych pod głównym ciągiem koryt w pomieszczeniach komunikacji.

5. Rozdzielnia główna i tablice bezpiecznikowe

Projektuje się wykonanie tablicy głównej  TB-1 w obudowie metalowej  o wymiarach zgodnie z rysunkiem  technicznym 2000x800x250mm.

Tablicę główną montować jako wolnostojącą na cokole 10 cm. Tablice należy wyposażyć w zamki zgodne ze standardem operatora sieci.

W tablicy umieszczone będą: blok rozdzielczy zasilania, ochronniki przeciw przepięciowe,  dla pomieszczeń szkoły.

Tablice bezpiecznikowe lokalne -wyposażenie i wielkość obudowy zgodnie z rysunkiem.

W tablicy wykonać główną szynę wyrównawczą  wykonaną  aluminiowego płaskownika o przekroju poprzecznym 120mm2 połączonego z  bednarką wyprowadzoną z uziomu przy wyłącznikach głównych.

Obudowy  modułowe montować w jako natynkowe tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości 1,8 od poziomu posadzki. Tablicę wyposażyć w zameki  oraz czytelnie oznaczyć.

Tablicę wyposażyć zgodnie z rysunkiem technicznym. W tablicy znajdować się będą: rozłącznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepięciowy, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadprądowe, sterownie oświetleniem, bloki rozdzielcze.

6. Obwody rozdzielcze

Projektuje się wykonanie obwodów rozdzielczych  przewodami lub kablami. Przewody należy prowadzić z tablicy głównej  to poszczególnych tablic bezpiecznikowych. Przewody prowadzić należy na parterze systemem koryt podwieszanych. Odcinki pionowe kabli należy prowadzić  w rurach ochronnych min fi50 p/n tynkiem., zapewniając swobodne prowadzenie kabla i ewentualną wymianę.

W budynku należy  ułożyć następujące obwody rozdzielcze

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-2

- YKXS 5x10 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-3

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-4

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-5

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-6

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-7

- YKXS 5x35 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-8

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-9

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-10

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-11

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-12

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-13

- YKXS 5x16 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TB-14

- YKXS 5x10 mm²   – z tablicy TB-1  do tablicy TK

7.  Wewnętrzne instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego

Instalacje w budynku należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm² YDY, 4x1,5mm²,  YDY 3x2,5mm², YDY 5x2,5mm², YLY3x1,5mm² LgY 1,5mm²  . Oprawy oświetlania awaryjnego oraz kierunkowego należy wykonać przewodem HGDs 3x1,5mm2

Przewody należy układać pod tynkiem lub w rurkach elektroinstalacyjnych  pod sufitem. Prowadzenie przewodów pokazano na rzutach budynku. Do opraw oznaczonych jako sterowanie ( s ) należy doprowadzić dodatkowy przewód sterowniczy YDY 2x1,5mm² , jego koniec podłączyć do sterownika przypisanego danej sekcji.

Wyłączniki światłą montować na wysokościach:

- W pomieszczeniach ogólnych 1.3m od poziomu posadzki

Projekt nie zawiera doboru i rozmieszczenia opraw, które zostały dobrane wg innego opracowania

8.Instalacje elektryczne

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YKY, YKXS, YDYp , 3 i 5 x2,5, 4x 6x 10x, x16mm2  prowadzonymi p/t i n/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalować na wysokościach od poziomu posadzki j. n.:

- pom. ogólnego przeznaczenia, komunikacja  - 0,2¸0,3m,

- pom. socjalne i magazyny - 1,2m

- kuchniach i aneksach kuchennych 1,1m

- sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje się zasilanie urządzeń:

- wentylatorów dachowych

- urządzeń wentylacji

- teletechnicznych

Szczegóły związane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzętu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach. W łazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt szczelny o IP 44. Instalując gniazda wtyczkowe w łazienkach, sanitariatach należy zachować bezwzględnie odległość minimum 0,6 m od obrzeża kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe YDY muszą posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Obwody jednofazowe wykonać jako 3-żyłowe, a obwody trójfazowe jako 5-żyłowe.

W budynku projektuje się również instalację dzwonkową dla projektowanych pomieszczeń. Instalację należy zasilić z lokalnych  obwodów dzwonkowych

Dzwonki należy montować na wysokości 0.5m od sufitu w miejscach oznaczonych na rysunkach.

9.Instalacje niskoprądowe

W budynku projektuje się instalację niskopradową w oparciu o budynkowy punkt dostępowy, zwanego dalej B-PS .

Projektuje się wykonie  w budynku instalacji niskoprądowych przewodami  kat.5e 4x2x0,5mm² n/tynkiem w rurkach RB16. Przewody maja być ułożone w systemie gwiazdy pomiędzy istniejącą szafą teletechniczną a  gniazdami RJ45

Przewody należy prowadzić systemami koryt podwieszanych dedykowanych dal tych instalacji.

11.Ochrona przeciwporażęniowa

Zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S. Dostępne części przewodzące tj. obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy opraw należy połączyć przewodem ochronnym.

Przewód ochronny połączyć z przewodem neutralnym i szyną wyrównawczą w złączu i uziemić na zewnątrz budynku. Jako  ochronne dodatkową zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe z prądem rozruchu 30mA.

Należy wykonać połączenie wyrównawcze z istniejącego uziomu bednarką FeZn30x4mm z lokalnymi szynami  uziemiającymi.  Do szyn należy podłączyć metalowe rury wody zimnej i centralnego ogrzewania, konstrukcję stalową budynku. W pomieszczeniach natrysków przewidziano połączenia miejscowe wyrównawcze. Przewodem DY4 należy połączyć  miedzy sobą metalowe rury wody, baterie  i uziemić do szyny PE rozdzielni.

Projektował

mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

PDL/0154/POOE/10

Obliczenia sprawdzające

1.Moc zainstalowana w budynku, w części biurowej Ps=40kW

Io=P3∗Un∗cosϕ        Io=400003∗400∗0,97=61,5A

wartość zabezpieczeń:

- Zabezpieczenie w złączu        	Ib=63A

  - Sprawdzenie na obciążalność prądem przewodu YAKXS 4x120mm2

- Io=61,5 < Ib=63A < Idd=186A  	warunek spełniony

- I21,45Idd

1,6xIb1,45Idd     		100A269A         warunek spełniony

  - Spadek napięcia dla YAKXS 4x120 mm2 dla TB-1  l=76m

ΔU%=100∗P∗lγ∗s∗Un2        ΔU%=100∗40000∗7634∗120∗4002=0,46%

spadek obliczony dla YAKXS 4x120 mm2   U=0,46%

warunek spełniony

dobrano   wlz -  YAKXS 4x120mm2

JGM PROJEKT

MARCIN GRZESIUKIEWICZ

UL. BEMA 31 19- 300 EŁK

Zamawiający:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica
ul. Konarskiego w Sejnach

Tytuł opracowania:	 Kosztorys br . elektrycznej

Projekt  przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią –budynek warsztatów ZSCKR

Obiekt:	Budynek warsztatów  
Kategoria obiektu: IX

Adres:	Sejny ul. Konarskiego 23
działki o nr geod. 1596/8
jedn. ewid. 200901_1.0001.1596/8

Projektant:			mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

upr. nr PDL/0154/POOE/10

Data opracowania:	czerwiec    2020 r.

JGM PROJEKT

MARCIN GRZESIUKIEWICZ

UL. BEMA 31 19- 300 EŁK

Zamawiający:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica
ul. Konarskiego w Sejnach

Tytuł opracowania:	Przedmiar   br . elektrycznej

Projekt  przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią –budynek warsztatów ZSCKR

Obiekt:	Budynek warsztatów  
Kategoria obiektu: IX

Adres:	Sejny ul. Konarskiego 23
działki o nr geod. 1596/8
jedn. ewid. 200901_1.0001.1596/8

Projektant:			mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

upr. nr PDL/0154/POOE/10

Data opracowania:	czerwiec    2020 r.

JGM PROJEKT

MARCIN GRZESIUKIEWICZ

UL. BEMA 31 19- 300 EŁK

Zamawiający:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica
ul. Konarskiego w Sejnach

Tytuł opracowania:	Specyfikacja   br . elektrycznej

Projekt  przebudowy z rozbudową instalacji elektrycznej z rozdzielnią –budynek warsztatów ZSCKR

Obiekt:	Budynek warsztatów  
Kategoria obiektu: IX

Adres:	Sejny ul. Konarskiego 23
działki o nr geod. 1596/8
jedn. ewid. 200901_1.0001.1596/8

Projektant:			mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz

upr. nr PDL/0154/POOE/10

Data opracowania:	czerwiec    2020 r.