OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont i modernizacja pomieszczeń w zakresie wykonania robót budowlanych z remontem i modernizacją placu manewrowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15.

Lokalizacja inwestycji: 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15. DZIAŁKI Nr : 230/61

sierpień 2021 r.

- DANE OGÓLNE

Nazwa i adres inwestycji

Remont i modernizacja pomieszczeń  w zakresie wykonania robót

budowlanych z remontem i modernizacją placu manewrowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15.

Inwestor:     Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15.

INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Istniejący budynek zlokalizowany jest poza strefą ochrony konserwatorskiej.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA HIGIENY I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Dla budynku projektowanego przyjęto odpady typowe dla obiektów użyteczności publicznej.

Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości dla środowiska naturalnego.

INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

UWAGA. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DOKUMENTACJA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA .

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne.

Przedmiotem opracowania jest  wykonania robót budowlanych z remontem i modernizacją placu manewrowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15.

Funkcja budynku – obiekt szkoleniowy

Rodzaj zabudowy – usługowa

Parametry techniczne, zestawienie powierzchni i kubatury.

2. Parametry techniczne:

Budynek ośrodka szkoleniowego (istniejący):

2.1.Budynek jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony

2.2.Zestawienie powierzchni i kubatury

2.3. Pow. Zabudowy (m2) 			- 3270,00

2.4. Pow. Użytkowa (m2) 			- 3170,10

BUDYNEK

| Lp. | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| 1 | Diagnostyka samochodowa |
| 2 | Wymiana opon |
| 3 | Myjnia |
| 4 | Śluza |
| 5 | Śluza |
| 6 | Hol |
| 7 | Ekspozycja |
| 8 | W-c |
| 9 | Magazynek |
| 10 | Sala wykładowa |
| 11 | Stacja diagnostyczna |
| 12 | Łącznik |
| 13 | Pracownia |
| 14 | Przedsionek |
| 15 | Zaplecze |
| 16 | Pracownia BHP |
| 17 | Pracownia CNG |
| 18 | Obróbka ręczna |
| 19 | Sala śniadań |
| 20 | Pomieszczenie przygotowania |
| 21 | Kuchnia |
| 22 | Magazynek |
| 23 | Przedsionek |
| 24 | Pomieszczenie |
| 25 | Węzeł cieplny |
| 26 | Hala maszyn |
| 27 | Pomieszczenie biurowe, pomieszczenie monitoringu |
| 28 | Pomieszczenie biurowe |
| 29 | Pomieszczenie biurowe |
| 30 | Pomieszczenie biurowe |
| 31 | Sala wykładowa |
| 32 | Pomieszczenie- zaplecze |
| 33 | Sala komputerowa |
| 34 | Sala konferencyjna |
| 35 | Sala wykładowa |
| 36 | W-c |
| 37 | Magazyn |
| 38 | Pomieszczenie pomocnicze |
| 39 | Klatka schodowa |
| 40 | Sala wykładowa |
| 41 | Porady prawne |
| 42 | Śluza |
| 43 | Korytarz |
| 44 | Pracownia napraw pojazdów samochodowych |
| 45 | Pomieszczenie pomocnicze |
| 46 | Śluza |
| 47 | W-c |
| 48 | Klatka schodowa |
| 49 | Pomieszczenie pomocnicze |
| 50 | Umywalnia |
| 51 | Szatnia |
| 52 | W-c |
| 53 | Pomieszczenie zaplecza |
| 54 | Pracownia tokarek |
| 55 | Pracownia frezarek i szlifierek |
| 56 | Pomieszczenie techniczne |
| 57 | Pomieszczenie techniczne |
| 58 | Pomieszczenie techniczne |
| 59 | Pomieszczenie gospodarcze |
| 60 | Pracownia elektryczna |
| 61 | Zaplecze |
| 62 | Rozdzielnia główna |
| 63 | Spawalnia gazowa |
| 64 | Zaplecze |
| 65 | Spawalnia elektryczna |
| 66 | Łącznik |
| 67 | Śluza |
| 68 | W-c |
| 69 | Korytarz |

Rozwiązania architektoniczno-budowlane. Zakres prac obejmuje pomieszczenia od nr 60 do 67

1. Prace rozbiórkowe, wykucia, zamurowania :

- rozbiórka istniejących ścian działowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym

- rozbiórka istniejących posadzek i podłóg

- zbicie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych wewnętrznych i sufitach

- wykonanie dezynfekcji lica istniejących murów i stropów

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych

- wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych, zamurowania istniejących otworów gazobetonem odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej Rt = 30 at

- podmurowanie otworów okiennych gazobetonem odmiany 400 na zaprawie cementowo-wapiennej Rt = 20 at

2. Konstrukcja budynku - istniejąca murowana, bez zmian ,ściany zewnętrzne są docieplone oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym. Technologia lekka-mokra

3. Strop

- istniejący  bez zmian.

4. Ściany zewnętrzne

- istniejące – bez zmian: murowane  docieplone  oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym.

5. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne

– istniejące z cegły pełnej gr. 25 i 38 cm. W ścianach wystąpią nowe otwory do wykonania

- projektowane ( zamurowania otworów) – bloczki sylikatowe gr. 25 cm oraz gazobeton gr. 24 cm

6. Ściany działowe – lekkie na konstrukcji stalowej U z suchym tynkiem i wypełnieniem wełną mineralną.

- w pomieszczeniach suchych na konstrukcji stalowej U 75 obustronnie z podwójnym suchym tynkiem gr 1,25 cm i wypełnieniem wełną mineralną gr 50 mm np. jak w systemie 3.40.05 RIGIPS. lub równoważnym odnośnie parametrów technicznych i zastosowania, RA1=55 db., w pomieszczeniach mokrych stosować płyty suchego tynku odporne na działanie wilgoci

- ściany oddzielenia pożarowego o odporności 2 godz. na konstrukcji stalowej U100 z podwójnym suchym tynkiem GKF gr 1,25 cm lub równoważnym odnośnie parametrów technicznych i zastosowania oraz wypełnieniem wełną skalna gr 50 mm np. jak w systemie 3.38.012 Rigips lub równoważnym odnośnie parametrów technicznych i zastosowania RA1=53 db.

Szczegóły wymagań załącznik nr 1

7. Stolarka wewnętrzna :

drzwi - drewniane typowe i indyw. AL. oraz specjalistyczne i p.poż. - Izolacyjność akustyczna: min. Rw = 32 dB, ościeżnice stalowe. Uwaga do pomieszczeń zajęć praktycznego spawania należy zastosować drzwi dwuskrzydłowe o szerokości minimum 140 cm EI 60

8.W obiekcie przewidziano następujące typy sufitów podwieszanych:

- W pomieszczeniu Łącznik nr 66 - zastosować sufit podwieszony z płyt gipsowo- kartonowych (płyty zielone) gr. 12,5mm typu GKBI  , na ruszcie stalowym, pokryte gładzią, malowanych trzykrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową.

W miejscach występowania instalacji wentylacyjnej i elektrycznej, należy przewidzieć otwór rewizyjny służący do konserwacji instalacji biegnących w przestrzeni międzystropowej.

| Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Wykończenie ściany | Wykończenie sufitu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomieszczenia zaplecza | gres | olejna do wys. 2,05 m powyżej farba emulsyjna (dopuszcza się stosowanie lamperii z farb emulsyjnych zmywalnych i trudnościeralnych) | Farba emulsyjna |
| Pomieszczenia 63,65 | Posadzka betonowa zatarta na gładko z powłoką antypoślizgową | Lamperia olejna do wys. 2,05 m powyżej farba emulsyjna farba emulsyjna (dopuszcza się stosowanie lamperii z farb emulsyjnych zmywalnych i trudnościeralnych) | farba emulsyjna |

- wszystkie posadzki wykonać z cokołami- wysokość cokołów min 15 cm.

9.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe- stosować materiały dopuszczone do wymienionych lokalizacji po uzgodnieniu z zamawiającym:

- posadzka na gruncie

10. Parapety wewnętrzne- konglomerat

UWAGA: Stosować materiały z aktualnymi aprobatami technicznymi !

II. Opis realizacji zadań konstrukcyjnych

Projektowane zmiany konstrukcyjne polegają na wykonaniu nowych otworów komunikacyjnych, zamurowaniu zbędnych otworów komunikacyjnych.

Rozbiórki niektórych elementów.

Do zamurowania zbędnych otworów należy użyć cegły pełnej ceramicznej pełnej lub wapiennopiaskowej o wytrzymałości min. 10,0 MPa i zaprawy cementowej 5,0 MPa z dodatkiem plastyfikatora. 
Z, powierzchni ościeży i nadproża należy skuć tynk oraz usunąć podłogę do stropu. W celu należytego powiązania muru nowego ze starym należy wykonać strzępia wykuwając w starym murze bruzdy co 4-5-ta warstwa cegły.

Pod nadprożem pozostawić wolną przestrzeń 5 -7 cm i po namoczeniu muru i betonu nadproża wypełnić betonem B15 ze starannym jego ubiciem.

W przypadku wycinania muru na nowy otwór i pozostawienia filarka ze starego muru o szerokości mniejszej niż 38 cm, filarek ten należy rozebrać i wymurować z nowym murem. Nadproże opierające się na starym murze starannie podeprzeć.

Projektuje się nadproża z belek stalowych, stal St3SX. Przed przystąpieniem do prac należy skuć tynk i sprawdzić czy cegły w miejscu oparcia belek są właściwie przewiązane, czy nie został w tym miejscu zamurowany inny starszy otwór. Należy najpierw wykonać zamurowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na szerokość pozostawionych filarków starego muru. Jeżeli w miejscu oparcia belki stalowej znajduje się koniec nadproża istniejącego (np. belka żelbetowa typu. L19) należy zbędny kawałek nadproża ostrożnie odciąć, pod warunkiem, że sąsiedni otwór został prawidłowo zamurowany.

W przypadku niewielkiego poszerzania otworów istniejących należy skuć tynk na nadprożu i sprawdzić długość oparcia belek nadprożowych. Minimalna długość podparcia belek typu L19 wynosi 9 cm. Gdy warunek ten jest spełniony nadproża można nie przerabiać. Jeżeli projektowane otwory są blisko siebie i belki nadprożowe będą się stykać to najpierw należy wykonać w całości jedno nadproże, a potem drugie. 
Nadproża podparte na słupach żelbetowych. Nadproża  w ścianach poprzecznych z belek stalowych, stal St3 SX. Słupy żelbetowe beton B15 stal, stal zbroj. A-0, A-III.

UWAGA: Prace prowadzić przy stałym nadzorze osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Należy kontrolować stan elementów konstrukcyjnych i zwracać uwagę na ewentualne zarysowania i inne nieprawidłowości.

Powierzchnię oczyścić szczotkami stalowymi ręczenie lub mechanicznie z rdzy do III stopnia czystości. 
Odtłuścić powierzchnię zmywając ją benzyną, trójchloroetylenem lub innymi rozpuszczalnikami organicznymi. 
Pomalować dwukrotnie farbą miniową.

Beton w wykonanych elementach żelbetowych pielęgnować osłaniając go folią lub papą w celu zabezpieczenie przed wyschnięciem i polewając przez okres 10 dni wodą.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz obowiązującymi normami. W przypadku powstałych w czasie realizacji wątpliwości zasięgnąć opinii autorów projektów.

III. Opis realizacji zadań sanitarnych

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcinająca Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe płytowe o podłączeniu dolnym typu VK z gładką płytą przednią.  Dodatkowo wyposażone będą w kątowe zawory odcinające i ręczne zawory odpowietrzające. Grzejniki należy montować w odległości od posadzki i od parapetu min. 10 cm, od ściany za grzejnikami min. 5 cm, współczynnik osłonięcia grzejnika – 1.

Zaprojektowano zawory do regulacji hydraulicznej instalacji z płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania  blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia oraz spustu i napełnienia. Z możliwością podłączenia poprzez rurkę kapilarną z regulatorem różnicy ciśnienia.

Próba szczelności Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji c.o., przed wykonaniem izolacji przewodów i zamurowaniem bruzd. Próby szczelności i płukanie instalacji przeprowadzić zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” (tom II), przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w p. 11.8.1. oraz wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń. Podczas próby należy skontrolować zachowanie się kompensatorów i punktów stałych, zainstalowanych na przewodach. Próby wykonać przy odłączonym zaworze bezpieczeństwa i naczyniu zbiorczym systemu zamkniętego. Próby szczelności winny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru.

III. Opis realizacji zadań elektrycznych

Lokalne rozdzielnice elektryczne

Z rozdzielnic głównych wykonać zasilanie rozdzielnic lokalnych

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, przejrzyście i zrozumiałym tekstem.

Wyłączniki ppoż, zasilanie odbiorów przeciwpożarowych

W istniejących złączach kablowych ZK zamontować wyłączniki przeciwpożarowe typu DPX z wyzwalaczem wzrostowym.

Zasilanie gniazd 230V,

Zasilanie gniazd np. gniazd stałych PCE Combo-Pol 96062541W 32A szt. 9

Osprzęt

Zastosować osprzęt podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Typ osprzętu uzgodnić z Inwestorem przed dokonaniem zakupu.

Osprzęt instalować z zachowaniem następujących odległości od podłogi:

- 0,3m - gniazda wtykowe w korytarzach

- 0,85-1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - łączniki, przyciski itp.

- 1,4m - łączniki i gniazda przy umywalkach

- 2m - oprawy ścienne nad umywalkami

Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody zasilające rozdzielnice elektryczne  budynku prowadzić w projektowanych korytach kablowych ponad sufitem podwieszanym, w osłonie z rur RB na tynku, w szachtach elektrycznych oraz pod tynkiem w wykutych bruzdach w osłonie z rury karbowanej pod tynkiem.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym układać w projektowanych korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezpośrednio do sufitu, w rurach karbowanych giętkich oraz na uchwytach.

Przewody elektryczne w posadzce podłogi układać w rurach karbowanych giętkich przystosowanych do zalewania w betonie.

Zaprojektowano koryta kablowe perforowane oraz drabinki kablowe. Koryta kablowe i drabinki kablowe montować do ścian i sufitu za pomocą uchwytów oferowanych przez producenta koryt kablowych. Koryta kablowe prowadzić ponad instalacjami sanitarnymi.

Kable o zwiększonej odporności ogniowej typu HLGS i (N)HXH układać na uchwytach lub w korytach kablowych o odporności ogniowej nie mniejszej niż same przewody.

Do układania w rurach należy stosować przewody okrągłe, do układania pod tynkiem – przewody płaskie. W przypadku konieczności układania przewodów okrągłych w tynku należy układać je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Instalacje elektryczne prowadzić pod sufitem bądź w podłodze, zachowując od innych instalacji odległość 10cm w przypadku puszek rozgałęźnych, 20cm dla równoległych przewodów telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpieczników, łączników, przycisków, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejść przez przegrody pożarowe (stropy, ściany) przewodów elektrycznych i kabli w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się pożaru w budynku, z jednej strefy pożarowej do drugiej należy miejsca przebić uszczelnić np. środkiem pęczniejącym + wełna mineralna 150kg/m3

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej do istniejącej głównej szyny wyrównania potencjałów GSU za pomocą przewodów LgYżo50mm2, LgYżo25mm2, LgYżo6mm2 należy podłączyć:

- przewody ochronne

- rury instalacji sanitarnych,

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- kanały wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyrównania potencjałów,

- metalowe drzwi,

Demontaż

W modernizowanym części budynku  istniejące oprawy oświetleniowe, łączniki oświetleniowe, gniazda wtykowe, oraz rozdzielnice należy zdemontować. Wymienić istniejące obudowy złącz kablowych na nowe. Oprawy oświetleniowe, rozdzielnice elektryczne, demontować w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Zdemontowany osprzęt, oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe 230V i 380V zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Wszelkie prace demontażowe prowadzić za zgodą i w porozumieniu z Inwestorem !!

Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych” tom V – Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zakładu Energetycznego.

- Osprzęt zastosowany  (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.). Dopuszcza się zastosowanie osprzętu producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.

- Wszystkie zainstalowane urządzenia i instalacje powinny posiadać oznaczenie literą B lub CE oraz posiadać aktualne świadectwo zgodności

- Przejścia kabli i przewodów przez strefy ogniowe zabezpieczyć izolacją o odpowiedniej odporności ogniowej .

# ROBOTY DROGOWE

# I.  OPIS TECHNICZNY

# 1. Przedmiot  inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej dla budowy placu manewrowego działki o nr ewid. 230/61, w Łapach.

# Podstawa  opracowania

I. Zgodność przedmiotowego przedsięwzięcia z przepisami prawa;

II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami;

III. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926)

IV. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717);

V. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami;

VI. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126,poz.839);

VII. Inne przepisy szczególne stosownie do tematyki opracowania;

Przedmiotowa dokumentacja opracowywana jest na podstawie materiałów wyjściowych: mapa do celów projektowych;

Projekt koncepcyjny;

# Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji polegającej na budowie   placu manewrowego na działce o nr ewid. 230/61, w Łapach.

Powyższy projekt wykonano w celu realizacji robót budowlanych.

W części rysunkowej i opisowej podano obowiązujące zasady i warunki techniczno-użytkowe zgodne z dokumentami lokalizacyjnymi, normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

# Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego

1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133),

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.).

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010, PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

7. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

8. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

9. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-S-96011:1998 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych.

12. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

13. PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 1: Mieszanki związane cementem.

14. PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 5: Mieszanki związane spoiwem drogowym.

15. PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje. Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie.

16. PN-EN 1997-1:2008 (z późniejszymi poprawkami i modyfikacjami, tj. PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/NA:2011, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2014-05  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

17. PN-EN ISO 14688-1:2006, PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012, PN-EN ISO 14688-1:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.

18. PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19. PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

20. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa 2014.

21. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. GDDKiA, Warszawa 25.09.2014.

22. WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne.

23. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). GDDKiA, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2014.

24. KTKNPP-2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2014.

25. KWRNPP-2012 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA, IBDiM. Warszawa 2012.

26. Inne normy i akty prawne związane z ww. GDDKiA, Warszawa 25.09.2014.

UWAGA:

Wyżej wymienione dokumenty aktualne są na dzień opracowania niniejszej dokumentacji. W przypadku ich nowelizacji, zmian bądź wycofania należy stosować dokumenty zaktualizowane.

# Opis stanu istniejącego Terenu

# Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Centrum Kształcenie Zawodowego w Łapach, 18-100 Łapy ul. gen. Wł. Sikorskiego 15. Teren inwestycji znajduje się pomiędzy istniejącymi budynkami wypełniając przestrzeń.  Na terenie obszaru objętego inwestycją znajdują się istniejące  budynki wolnostojące. Ponadto na terenie działki znajdują się istniejące budynki Centrum , parkingi dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt betonowych i kostki brukowej, chodniki z płyt betonowych oraz kostki betonowej, tereny zielone z zielenią nieuporządkowaną. Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnych wysokościach, o dachach płaskich. .

Teren całego kompleksu ogrodzony. Część działki przeznaczonej pod inwestycję ma kształt wieloboku nieforemnego (wg załącznika graficznego – Projekt zagospodarowania terenu); teren przeznaczony pod inwestycję  sąsiaduje z wszystkich stron z istniejącymi lub projektowanymi budynkami . Zakres oddziaływania inwestycji w całości mieści się w obrębie własnej działki.

# Dane informujące ,czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka na której zaprojektowano plac manewrowy  nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie innych ustaleń .

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicy terenów górniczych i tym samym brak jest wpływów eksploatacji górniczej na działkę.

# Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowe ze względu na stopień ich skomplikowania należy zaliczyć do prostych.

Ze względu na stopień skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji placu należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

Podłoże dokumentowanego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie pochodzące z okresu zlodowacenia środkowo polskiego, wykształcone w postaci gruntów niespoistych, mało spoistych, spoistych i organicznych.

# Opis stanu projektowanego

# W zakresie obiektów kubaturowych

1. Wykonanie ciągów komunikacji jezdnej, pieszo-jezdnej, wjazdu/wyjazdu  z działki;

2. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Przed przystąpieniem do przedmiotowych prac budowlanych Generalny Wykonawca winien opracować szczegółowy harmonogram w/w  prac i uzgodnić go z Inwestorem.

# W zakresie układu komunikacyjnego

Na terenie działki zaprojektowano plac manewrowy do nauki jazdy w zmiennej szerokości .

Spadki poprzeczne projektowanego placu o wartości 1,00% do 2,00%, spadki podłużne od 0,00% do 1,50%.

Chodniki i opaski wokół budynku z betonowej kostki brukowej. Szerokość chodnika 1,20-1,50m.  Spadek poprzeczny chodników wynosi 1,00%-2,00%, spadki podłużne mieszczą się w przedziale od 0,00% do 3,00%.

Przewiduje się zazielenienie wszystkich możliwych obszarów działek, które nie będą zajęte przez obiekty powierzchniowe. W tych obszarach należy wykonać trawnik.

# Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.) oraz o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych,  chodników i opasek wokół budynków:

## Nawierzchnia placu manewrowego

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, kolor szary,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 25 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010, PN-S 06102:1997,

- 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (≤4,0MPa) wg WT-5 2010,

- podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998.

## Nawierzchnia chodników i opasek wokół budynku

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, kolor grafitowy/ czarny,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010, PN-S 06102:1997,

- podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998.

# Obramowania nawierzchni

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

- ława pod krawężnik o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1,

- obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm,

- ława pod obrzeże o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1.

# Górka najazdowa- manewrowa

# Ścianka prefabrykowana typu L 230 x 125 x 12 x 100

# Ścianka posadowiona na rzędnej – 1,20 m w stosunku do rzędnej terenu przy zachowaniu

# długości ściany bocznej minimum 17 mb, obciążenie wymagane minimum 16,7 kN/m²

- 8 cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338:2005, kolor grafitowy/ czarny,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie wg WT-4 2010, PN-S 06102:1997,

- podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998.

# Zestawienie projektowanych powierzchni i długości.

Bilans projektowanych powierzchni i długości kształtuje się następująco:

- plac manewrowy z kostki betonowej						1440 m2

- chodniki i opaski wokół budynku	 z kostki betonowej				126  m2

- krawężnik betonowy								225 mb

- górka najazdowa 								67,50 m2

# Zestawienie powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki.

Bilans powierzchni i długości przeznaczonych do rozbiórki kształtuje się następująco:

- nawierzchnia placu z płyt żelbetowych				                          900 m2

- nawierzchnia z płyt betonowych 					             415 m2

- nawierzchnia  z betonowej kostki brukowej					251 m2

- krawężnik betonowy								250 mb

# Odwodnienie

Nawierzchnie placu  manewrowego,  oraz opaski wokół budynku ukształtowano w taki sposób, aby woda opadowa była przejmowana przez system wpustów ulicznych i  odwodnień liniowych i kierowana do projektowanej kanalizacji deszczowej.

# Roboty ziemne

Proponowane w projekcie ukształtowanie placu manewrowego  opasek wokół budynków spełnia warunki normowe i użytkowe.

W celu wykonania projektowanych nawierzchni należy w pierwszej kolejności przeprowadzić roboty rozbiórkowe. Rozbiórki istniejących nawierzchni należy prowadzić do poziomu umożliwiającego wykonanie pełnej nowej konstrukcji nawierzchni. W miejscu występowania nasypów niekontrolowanych należy je usunąć. Roboty związane z usunięciem warstwy nasypów niekontrolowanych prowadzić aż do całkowitego usunięcia tej warstwy. Następnie wykonać nasypy budowlane z gruntu piaszczystego bądź piasku warstwowo (grubość warstwy mniejsza niż 30cm) i z zagęszczeniem do Is=1,00, E2=100MPa.

Na istniejących terenach zielonych należy wykonać zdjęcie humusu pod konstrukcje nawierzchni drogowych warstwą średniej grubości 0,20m. W miejscach, w których zdjęcie humusu nie usuwa całości humusu należy bezwzględnie humus usunąć.

W końcowym etapie prac należy wykonać trawniki. Do wykonania trawników można użyć zdjęty humus po dopuszczeniu go do użycia przez Inspektora Nadzoru. Trawniki wykonać poprzez rozściełanie humusu warstwą o średniej grubości 10cm.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robót:

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

# Bilans robot ziemnych

Zestawienie ilości mas ziemnych obejmuje objętość rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych, zdjęcia humusu oraz wykopy w gruncie naturalnym.

W miejscach w których wykopy pod konstrukcję nawierzchni nie usuwają całości humusu istniejącego roboty ziemne należy prowadzić aż do momentu całkowitego usunięcia humusu.

W miejscach w których wykopy pod konstrukcję nawierzchni nie usuwają całości nasypów kontrolowanych roboty ziemne należy prowadzić aż do momentu całkowitego nasypów niekontrolowanych.

Bilans robót ziemnych – przekroje poprzeczne :

- wykopy										+ 1576 m3

- nasypy										-     77 m3

- suma										+ 1499 m3

Końcowy bilans robót ziemnych wskazuje na konieczność odwozu materiału z wykopów oraz rozbiórek w ilości 1576 m3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie miejsce odwozu materiałów. Natomiast na nasyp należy dowieść grunt piaszczysty bądź piasek w ilości około 77 m3.

# Regulacja wysokościowa istniejącego i projektowanego uzbrojenia

Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu sieci zewnętrznych należy wyregulować do poziomu projektowanego zagospodarowania terenu.

# Uwagi

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i zasadami BHP.

- Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi przewodami, prace ziemne wykonywać w porozumieniu z użytkownikami sieci.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie wskazane oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania"

# ROBOTY – ODWODNIENIE TERENU PLACU MANEWROWEGO

### ODWODNIENIE TERENU

### Zakres opracowania

Odwodnienie terenu objętego niniejszym opracowaniem projektuje się do istniejącej kanalizacji deszczowej systemu miejskiego. Włączenie nowego układu odwodnienia terenu projektuje się do istniejącego systemu zlokalizowanego na terenie inwestycji.

Zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w skład, której wchodzą:

- kanały grawitacyjne

Do budowy kanałów grawitacyjnych należy stosować rury kanalizacyjne PCV lite o sztywności obwodowej SN8 SDR34.

Na trasach kanałów stosowane będą studzienki służące do:

- zmian kierunków,

- włączeń przykanalików,

- rewizji i czyszczenia.

### Trasa i głębokość kanału głównego

Kanalizacja deszczowa na odwadnianym terenie została zlokalizowana głównie w pasie placu manewrowego z godnie z  zagospodarowaniem terenu.

Wysokościowo kanał deszczowy zaprojektowano zgodnie z ukształtowaniem terenu przyjmując minimalne przekrycie kanału do wierzchu przewodu 1,4 m.

### Rozwiązania projektowe

### Wymagania ogólne:

W projekcie zastosowano  rozwiązania gwarantujące odpowiednie odwodnienie zapewniającego szybkie odprowadzenie wody deszczowej.

Woda opadowa z dachu odprowadzana jest rynnami do sieci kanalizacji deszczowej

### Studzienki kanalizacyjne.

### Studzienki na kanale grawitacyjnym

Studzienki kanalizacyjne służą do:

- zmiany kierunków kanałów,

- rewizji i płukania kanałów,

- połączenia z kanałami bocznymi (dopływami) i przykanalikami.

- odpowietrzenia i rewizji kanałów tłocznych

Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

W celu zmiany kierunku zewnętrznej instalacji, rewizji i płukania należy zastosować studzienki kanalizacyjne systemowe PE Ø425 oraz studzienki betonowe  o średnicy 1200 mm. Studzienkę posadowić na warstwie zagęszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15.

Studzienkę kanalizacyjną włazową z betonowych elementów prefabrykowanych projektuje się z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie niższej niż B-45, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicy wewnętrznej 1200. Spód studzienki wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową płytą denną. Należy wybrać takiego producenta dennic, który w trakcie produkcji wykona otwory pod kanał oraz zabetonuje przegubowy element do osadzania w ścianie studni, umożliwiający szczelne podłączenie rury kanalizacyjnej ze studnią.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową. Ściany murowane wewnątrz muszą mieć wygładzone spoiny poziome i pionowe. Zewnętrzna powierzchnia ścian murowanych winna być zarapowana, złącza prefabrykatów – zaspoinowane.

Użycie do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek z wibrowanego betonu wodoszczelnego o klasie nie niższej niż B 45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, że cała studzienka jest łatwa w montażu oraz szczelna. Stopnie złazowe w studniach należy wykonać z prętów stalowych o średnicy 30 mm zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem farby chlorokauczukowej, alternatywnie można zastosować w studzienkach stopnie w otulinie tworzywowej, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i konserwacji obiektu. Konstrukcja stopnia wykonana jest z pełnego pręta stalowego powleczonego metodą wtrysku tworzywem.  Producent studzienek powinien spełniać wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować trzema warstwami ekologicznej masy uszczelniającej, do wysokości 50 cm ponad poziom zwierciadła wody, a powyżej 2 warstwami.

Jako zwieńczenia studni zastosować typowe, żeliwne z wypełnieniem betonowym włazy kanałowe, których posadowienie do rzędnej terenu regulować poprzez komin wykonany z pierścieni dystansowych betonowych o wysokościach 6, 8 i 10 cm.

Włazy kanałowe zlokalizowane w pasach drogowych projektuje się w klasie wytrzymałości D 400 bez wentylacji na korpusie 140 mm. Zamiennie zamiast włazów kanałowych jako zwieńczenie studni kanalizacyjnej projektuje się ruszty odwodnienia DN 600.

### Wpusty drogowe

Wpusty drogowe projektuje się z kręgów betonowych o średnicy nominalnej DN 500 zakończonych prefabrykowaną dennicą z dnem szczelnym. Ostatni element stanowić będzie osadnik o głębokości minimum 0,5 m.

Wpusty  należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy nie niższej niż B-45, z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych 500 mm. Spód studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową płytą denną. Należy wybrać takiego producenta dennic, który w trakcie produkcji wykona otwory pod kanał.

Użycie do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek z wibrowanego betonu wodoszczelnego o klasie nie niższej niż B 45 oraz wykorzystanie gotowego spodu studni gwarantuje, że cała studzienka jest łatwa w montażu oraz szczelna.

Jako zwieńczenia studni zastosować ruszty wpustu drogowego uchylnego klasy D400, których posadowienie do rzędnej terenu regulować poprzez komin wykonany z pierścieni dystansowych betonowych o wysokościach 6, 8 i 10 cm.

Włazy kanałowe zlokalizowane w pasie placu manewrowego projektuje się w klasie wytrzymałości D 400.  .

### Wykonawstwo robót.

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o tym zamiarze wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek oraz administratora dróg. Wytyczenie trasy przewodu należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac.

Wszystkie włączenia przykanalików tj. trójniki redukcyjne, podłączenia do studni rewizyjnych wykonać w zakresie kanału głównego. W razie nie jednoczesnego wykonywania kanału głównego wraz z przykanalikami miejsca włączeń należy zakorkować w celu uniemożliwienia zabrudzenia kanału głównego.

### Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonane będą w 30% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 70% sprzętem mechanicznym.

Na odcinkach lokalizacji w terenach poza drogą należy zdjąć warstwę humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu.

Na całej długości projektowanych przewodów, przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu.

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót na wjazdach do posesji przewiduje się mostki przejazdowe w ilości 3 szt., które będą przenoszone na nowe miejsca w miarę postępu robót.

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczególności zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy „Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy". Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy stosować się również do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. W przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym.

### Posadowienie rur.

Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia i warunków gruntowo wodnych:

- na warstwie filtracyjnej grubości 20 cm (mieszanina piaski i żwiru) - na odcinkach odwadnianych

- na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w podłożu gruntu piaszczystego

- na pozostałej długości na 20 cm podsypce piaskowej.

Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie został przegłębiony. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a  następnie przystąpić do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta rur. Podłoże należy uformować na kąt 90°. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu.

### Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia kanału. Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach

I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospółki), którego wielkość - ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Należy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie należy wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się rury.

Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu stronach przewodu, przy czym grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna być większa niż 20 cm.

### UWAGI KOŃCOWE

- Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych 
w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z żeliwa sferoidalnego, jak również instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora, producenta rur i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień 
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-92/B-10735.

- Po ułożeniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

- Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę, winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie jak również uwzględniać możliwości techniczno-organizacyjne wykonawcy.

- Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP.

- Przy wykonywaniu instalacji należy uwzględnić aktualne zalecenia i uzgodnienia.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie wskazane oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania"