Jabłoń, 19.04.2022 r.

**Wykonawcy wszyscy**

Dotyczy postępowania pn.: **„Rozbudowa dwóch budynków internatów w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1:

**Pyt. 1**

Proszę o potwierdzenie wymiarów stolarki zewnętrznej wskazanej w zestawieniu rys. nr 10 – (90+30) x 200 że ma to być wymiar w świetle ościeżnicy a nie wymiar w świetle przejścia?

**Odpowiedź:**

**Wymiary stolarki zewnętrznej – wymiary istotne to wymiary szerokości przejścia po rozwarciu obu skrzydeł drzwi. Wymóg rzeczoznawcy ppoż. Jest następujący: szerokość przejścia minimum 120 cm w tym jedno skrzydło minimum 90 cm.**

**Pyt. 2**

Proszę o jednoznaczne określenie czy przedłożony przedmiar branży sanitarnej dotyczy jednego budynku internatu czy dwóch? Na rzutach architektonicznych rys. nr 1,2 i 5,6 każdego z budynków jest po 2 szt. hydrantów. W branży sanitarnej są tylko rysunki internatu nr 2, czyli 2 hydranty.

**Odpowiedź:**

**Instalacja sanitarna – zaprojektowano dwa hydranty, po jednym na kondygnacji, dotyczy internatu nr 2, w internacie nr 1 są hydranty i nie są przedmiotem inwestycji.**

**Pyt. 3**

Proszę o podanie średnicy dla zaworu pierwszeństwa wskazanego w opisie i na rys 3/S

**Odpowiedź:**

**Zawór pierwszeństwa ppoż. montowany na instalacji bytowo-gospodarczej o średnicy zgodnej ze średnicą rurociągu instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.**

**Pyt. 4**

Proszę doprecyzować (brak w przedmiarach) czy należy wycenić 2x zawór odcinający i zawór antyskażeniowe EA. Proszę podać również średnicę tych urządzeń. I czy dotyczy to tylko internatu nr 2 czy to samo wycenić również dla internatu nr 1.

**Odpowiedź:**

**W związku z brakiem dostępu do istniejących zestawów wodomierzowych w budynkach internatów oraz brakiem informacji na ich temat założono brak zamontowanych zaworów antyskażeniowych, dlatego też zostały doprojektowane, np. typ EA dn 25. Z uwagi na projektowane hydranty HP25 zaproponowano również wymianę wodomierza np. na wodomierz o Q=2,5 m3/h o średnicy 20 mm. (Zarówno zawory antyskażeniowe, wodomierze jak i zawory pierwszeństwa dotyczą obu budynków internatów).**

**Pyt. 5**

W opisie części architektonicznej pkt. 7.8 jest zapis: schody ewakuacyjne na parterze z płyt granitowych – czy to jest objęte postępowaniem przetargowym jeśli tak to o które schody chodzi? Szczególnie, że jest w tym samym pkt. Jest zapis: podesty i stopnice typu Wema?

**Odpowiedź:**

**Przy obu internatach są wyjścia ewakuacyjne tylko z parteru i tylko po jednej stronie. Są to wyjścia w szczytach internatów od strony wschodniej. Schody te nie spełniają wymogów ppoż. mają za wąskie podesty. W projekcie zaprojektowano poszerzenie tych podestów. Schody te wykończono płytą granitową więc projektant zaprojektował poszerzenie tych schodów z wykończeniem z płyty granitowej i przebudowę barierki przy tych schodach. W szczytach od strony zachodniej w obu internatach nie ma żadnych schodów, więc projekt zakłada ewakuację z parteru w tych miejscach poprzez zaprojektowane schody stalowe z podestem stalowym.**

**Zatwierdzam**

**mgr Agnieszka Piekarska**

**Dyrektor Zespołu Szkół**

**Centrum Kształcenia Rolniczego**

**im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu**