Zawartość opracowania:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

4. ROZPORZĄDZNIA I NORMY

5. UWAGI KOŃCOWE

Załączniki

Zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

Karty doborowe central wentylacyjnych / oraz opcje dodatkowe dla central /

Karty wybranych produktów

Uproszczony przedmiar i kosztorys inwestorski

Rysunki

Rys.1. Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji wg. umowy.

- projekt budynku stołówki – cześć architektoniczno-budowlana.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- katalogi techniczne urządzeń.

- wizja lokalna, oględziny.

- obowiązujące normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest "Instalacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku stołówki i kuchni" ZSCKR w Jabłoniu. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej kuchni w budynku stołówki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Każdy budynek użyteczności publicznej/usługowej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. W pomieszczeniach, w których konieczne jest zapewnienie szczególnie wysokiej czystości powietrza właściwa wentylacja winna zapewniać zachowanie określonego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów (w tym anestezyjnych), odpowiedni kierunek przepływu powietrza z pomieszczeń o wyższych wymaganiach w zakresie jego czystości do pomieszczeń o niższych.

Wizje lokalne

W miesiącu lipcu przeprowadzono wizje lokalną na obiekcie, w trakcie których dokonano szczegółowego rozpoznania i oględzin podstawowych elementów instalacji wentylacyjnych zarówno kanałów wentylacyjnych jak i urządzeń tj. wentylatorów wyciągowych, okapów kuchennych itp. Przeprowadzono wywiad z pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację i konserwację infrastruktury w obiekcie, w zakresie ustalenia podstawowych problemów występujących podczas eksploatacji obiektu.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

Założenia ogólne do wentylacji mechanicznej

Projektowany obiekt położony jest w III strefie klimatycznej dla okresu zimowego (wg PN-EN 12831) oraz w II strefie klimatycznej dla okresu letniego (wg PN-82/B-02403).

Opis zaprojektowanych układów wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano 2 układy wentylacyjne opartych na centralach wentylacyjnych

prod. Rotor-Vent współpracującymi z istniejącymi wentylatorami dachowymi

wyciągowymi. Zaprojektowano następujące układy:

─ NW1 – pomieszczenia zaplecza kuchennego

─ N2 – pomieszczenie kuchni, kompensacja powietrza wyciągowego z okapów kuchennych

Zestawienie projektowanych układów

| LP | Ilość powietrza | Rozwiązanie projektowe |
| --- | --- | --- |
| NW1 | nawiew 800 m3/h, wywiew 800 m3/h | Kanałowy nawiew i wywiew do centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła zlokalizowanej w środku budynku |
| N2 | wywiew 4 000 m3/h | Kanałowy nawiew do centrali wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej w środku budynku / bezpośrednio w pomieszczeniu kuchni |

NW1 - instalacja nawiewno – wywiewna podłączona do centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano instalację nawiewno-wywiewną podłączoną do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w środku budynku. Centrala wentylacyjna będzie obsługiwała następujące pomieszczenia: szatnia, hol, wydawanie posiłków, mycie naczyń, 6 pomieszczeń magazynowych, pomieszczenie gospodarcze i pom. obróbki warzyw.

Ilość powietrza wentylacyjnego

|  | Pomieszczenie | Powierzchnia podłóg [m2] | Przyjęta wysokość | Kubatura pomieszczeń [m3] | Nawiew m3/h | Wywiew m3/h | Krotność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pom.2 obróbka warzyw | 9,7 | 2,6 | 25 | 50 | 50 | 2 |  |
| 2 | Pom.3 gospodarcze | 8,1 | 2,6 | 21 | 40 | 40 | 2 |  |
| 3 | Pom.4 magazyn | 5,3 | 2,6 | 13 | 26 | 26 | 2 |  |
| 4 | Pom.5 Magazyn -urz.chłodnicze | 15,0 | 2,6 | 39 | 300 | 300 | 8 |  |
| 5 | Pom.6 magazyn | 1,4 | 2,6 | 3 | 10 | 10 | 3 | Wyciąć z korytarza |
| 6 | Pom.7 magazyn | 1,2 | 2,6 | 3 | 10 | 10 | 3 |  |
| 7 | Pom.8 magazyn | 12,0 | 2,6 | 31 | 60 | 60 | 2 |  |
| 8 | Pom.9 magazyn | 11,7 | 2,6 | 30 | 60 | 60 | 2 |  |
| 9 | Pom.10 Mycie naczyń | 12,5 | 2,6 | 32 | 125 | 125 | 4 |  |
| 10 | Pom.11 Wydawanie pożywienia | 12 | 2,6 | 31 | 60 | 60 | 2 |  |
| 11 | Pom.12 hol | 8,7 | 2,6 | 22 | 50 | 50 | 2 |  |
| 12 | Pom.13 szatnia | 9,3 | 2,6 | 24 | 50 | 50 | 2 |  |
|  | suma | 106,9 |  | 274 | 841 | 841 |  |  |

Centrala wentylacyjna NW1

Dobrano centralę wentylacyjną prod. Rotor-Vent o parametrach: nawiew: nom. 800 m3/h, wywiew:

800 m3/h z możliwością ustawienie podciśnienia ( ok. 2-5%). Centrala wentylacyjna realizować będzie następujące funkcje:

─ filtracja powietrza nawiewanego,

─ filtracja powietrza wywiewanego,

─ ogrzewanie powietrza nagrzewnicą elektryczną,

─ odzysk ciepła na wymienniku obrotowym.

─ opcja dodatkowa / do wyboru na etapie realizacji/: chłodzenie powietrza nawiewanego chłodnicą freonową,

─ opcja dodatkowa / do wyboru na etapie realizacji/: czujnik wilgotności i temperatury typu kanałowego,

Sterowanie instalacją

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna dać użytkownikowi możliwość uruchomienia i

wyłączenia centrali oraz zadawania temperatur (częściowy udział) według programu tygodniowego oraz powinna realizować następujące podstawowe funkcje:

─ sterowanie dopływem ciepła i powietrza do nagrzewnicy

─ płynna regulacja wydajności wentylatorów

─ automatyczne zamknięcie przepustnic centrali przy wyłączeniu wentylatorów

─ sygnalizacja stopnia zabrudzenia filtrów

─ opcja dodatkową: współpraca z chłodnicą freonową oraz czujnikiem wilgotności i temperatury typu kanałowego /

N2 - instalacja nawiewnej podłączona do centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano instalację nawiewnej podłączoną do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w środku budynku. Centrala wentylacyjna będzie obsługiwała następujące pomieszczenia: kuchnia.

Ilość powietrza wentylacyjnego

Okap I (główny) połączony z wentylatorem dachowym Rooftec 4-450/5800S

przy sprężu ok. 50-75 [Pa] wydajność na 3 biegu posiada wydajność ok. 1 500 m3/h

Okapy II, III i IV połączony z wentylatorem dachowym Rooftec 2-315/3900S

przy sprężu ok. 50-75 [Pa] wydajność na 3 biegu posiada wydajność ok. 800 m3/h

Centrala wentylacyjna N2

Dobrano centralę wentylacyjną prod. Rotor-Vent o parametrach: nawiew: 4000 m3/h,

Centrala wentylacyjna realizować będzie następujące funkcje:

─ filtracja powietrza nawiewanego,

─ ogrzewanie powietrza nagrzewnicą elektryczną,

─ współpraca z istniejącymi okapami wyciągającymi powietrzne z pomieszczenia

─ opcja dodatkowa / do wyboru na etapie realizacji/: chłodzenie powietrza nawiewanego chłodnicą freonową,

─ opcja dodatkowa / do wyboru na etapie realizacji/: czujnik wilgotności i temperatury typu kanałowego,

Sterowanie instalacją

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna dać użytkownikowi możliwość uruchomienia i

wyłączenia centrali oraz zadawania temperatur (częściowy udział) według programu tygodniowego oraz powinna realizować następujące podstawowe funkcje:

─ sterowanie dopływem ciepła i powietrza do nagrzewnicy

─ współpraca z okapami kuchennymi

─ płynna regulacja wydajności wentylatorów

─ automatyczne zamknięcie przepustnic centrali przy wyłączeniu wentylatorów

─ sygnalizacja stopnia zabrudzenia filtrów

─ opcja dodatkową: współpraca z chłodnicą freonową oraz czujnikiem wilgotności i temperatury typu kanałowego /

Kanały wentylacyjne.

Powierzchnie kanałów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PE-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelność przewodów wentylacyjnych musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 i mieć klasę B.

Zaprojektowano kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym i kołowym, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prostokątne należy łączyć za pomocą uszczelki oraz zamka blacharskiego, natomiast kanały okrągłe za pomocą kształtek z uszczelką gumową (lub zastosowanie akrylu wentylacyjnego + wkręty wentylacyjne do blachy).

Nawiewniki i wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający

wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą

przewodów elastycznych nie należy:

─ zgniatać tych przewodów

─ stosować przewodów dłuższych niż 4,0m

Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane długość L prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić L≥ 3D.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

Zaprojektowano:

─ Nawiewniki  ( dla układu NW1)– nawiewniki dalekiego zasięgu  prod. Alnor , typ KHA;

Dla układu N2- nawiewnik -  prod. Alnor, np. typ CSQ/QSQ

─ Wywiewniki – wywiewniki zzaworem wywiewnym, prod.Alnon np. typ KW-RM

Wszystkie nawiewniki posiadają możliwość podłączyć za pomocą kanałów elastycznych typu flex / w celu dodatkowego wygłuszenia strumienia powietrza nawiewnego /

W projekcie wskazano proponowaną lokalizację nawiewników (N) i wywiewników (W).

Izolacje kanałów wentylacyjnych

Wg „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

| Lp. | Przestrzeń | Materiał kanałów wentylacyjnych | Izolacja nawiewu | Izolacja wywiewu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy bytowe nawiewno/wywiewne z odzyskiem ciepła | Blacha stalowa ocynkowana + przyłącza elastyczne do nawiewników i wywiewników w stropach podwieszonych. Na zewnątrz obudowa kanałów blachą stalową ocynk. o gr 0,7 mm lub aluminiową. | Wewnątrz budynku 40 mm dla systemów wentylacyjnych pełniących funkcję grzewczą 80 mm dla systemów na zewnątrz budynku. | Wewnątrz budynku 40 mm dla systemów wentylacyjnych pełniących funkcję grzewczą 80 mm dla systemów na zewnątrz budynku. |
| 2 | Systemy nawiewne | Blacha stalowa ocynkowana | Wewnątrz budynku 40 mm dla systemów wentylacyjnych pełniących funkcję grzewczą 80 mm dla systemów na zewnątrz budynku. Układy wentylacyjne nie pełniące funkcji grzewczych przestrzeni obsługiwanej 30 mm. | n.d. |
| 3 | Systemy wyciągowe układów niegastronomicznych | Blacha stalowa ocynkowana | n.d. | Dla przestrzeni o temp. transportowanego powietrza równej temperaturze przestrzeni przez które trasowany jest kanał – brak izolacji, dla innych przypadków gr. Izolacji 20 mm |
| 4 | Systemy wyciągowe układów gastronomicznych | Blacha nierdzewna | n.d. | gr. izolacji min 20 mm |

## Izolacje termiczne

- Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wg grubości przedstawionych w punkcie „Kanały wentylacyjne”.

## Przepustnice regulacyjne

- W celu równoważenia hydraulicznego systemów wentylacji, stosować przepustnice regulacyjne, dla kanałów okrągłych jednopłaszczyznowe, dla kanałów prostokątnych wielopłaszczyznowe przeciwbieżne

- Przepustnice montować zgodnie z DTR wybranego producenta

## Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

- Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały.

- Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową.

- Wewnątrz budynku stosować podwieszenia, przy podwieszaniu tłumików – uwzględnić ich znacznie większą masę od kanałów wentylacyjnych.

- Urządzenia podwieszane (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, pompy ciepła) montować z wykorzystaniem przekładek gumowych.

## Tłumiki akustyczne

- Zaprojektowani tłumiki akustyczne przy centrali NW1, dobrano tłumik ( nawiew i wywiew) od długości 1 [m] np. prod. Lindab ( sztywne lub elastyczne )

Przy montażu tłumików należy zwrócić uwagę na ich znaczną masę / dla układu NW1)

## Czerpnio-wyrzutnie

- Czerpnio-wyrzutnie powinny być wykonane w jednej obudowie / tworzącą jako jeden element / dla układu NW1/

- żaluzjowych zabezpieczających przed deszczem, z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym

- Montaż czerpnio-wyrzutni w ścianach zewnętrznych budynku wykonać jako szczelny przy zastosowaniu izolujących technik i środków montażowych

## Wytyczne branży budowlanej

- branża winne zapewnić odpowiednią powierzchnię przeznaczoną do lokalizacji urządzeń HVAC, jak również odpowiednią konstrukcję zdolną do przeniesienia ciężaru projektowanych urządzeń i instalacji oraz wymagane przestrzenie do ich montażu, serwisu czy trasowania (kanały wentylacyjne).

- Wykonanie otworów w stropach i dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych.

    - W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych mają być wykonane:

- - otwory we wszystkich stropach i ścianach żelbetowych i murowanych dla przejść przewodami/ po za opracowaniem

- - w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza między pomieszczeniami zastosować drzwi z podcięciami, kratkami przepływowymi lub tulejami wentylacyjnymi.

## Wytyczne branży elektrycznej

- doprowadzić  energię elektryczną do centrali wentylacyjnej,

- przewód sterujący miedzy centralą a miejsce montażu sterownika / wg.  DTR produktu

- parametry zasilania poszczególnych urządzeń wg. Kart katalogowych producentów oraz dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR).

- w miejscach posadowienia centrali wentylacyjnej, kanałów itp., należy przenieść istniejące oświetlenie / do uzgodnień roboczo z inwestorem na budowie /

Wytyczne montażu kanałów wentylacyjnych

Montaż rurociągów należy przeprowadzić, zachowując następujące wymagania:

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm,

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone  wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.

- Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci,

- Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

- Metoda podparcia lub podwieszania przewodów powinna być odpowiednia do materiału i konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wypływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

- W przypadku, gdy wymagane jest, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PE-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelność przewodów wentylacyjnych musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 i mieć klasę B.

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

- Przy montażu wentylatorów i central wentylacyjnych długość łączników elastycznych powinna wynosić min. 100 i max. 250 mm.

- Tłumiki akustyczne w pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu między tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie.

4. ROZPORZĄDZNIA I NORMY

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 'i "higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 (ze zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019.1065 (ze zmianami: Dz.U.2020.1608, Dz.U.2020.2351)

- PN-B-02151 -02:1987/Ap 1:2015-05, Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-B-02151 -2:2018-01, Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-EN 12097:2007P, Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów

- PN-EN 15251:2012P, Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę

- PN-EN 15780:2011E, Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji

- PN-EN 16798-1:2019-06E, Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki - Moduł M1-6

- PN-EN 16798-3:2017-09E, Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1.M5-4)

- PN-EN ISO 16890-1:2017-01P, Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)

5. UWAGI KÓŃCOWE

- Podane nazwy zastosowanych materiałów i urządzeń nie ograniczają możliwości zastosowania innych, zamiennych materiałów i urządzeń nie gorszych od przyjętych w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.

- Dokumentację projektową należy rozpatrywać wraz z częścią graficzną.

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W razie wystąpienia niezgodność części graficznej z opisem projektu wykonawca winien zwrócić się do projektanta w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Projektant

mgr inż. Jarosław Kozioł

nr. ewid.  PDL/0171/PWBS/19