| Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna 41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21  601 480 496 Konto: PKO BP O/Chorzów nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244 NIP 627-100-59-81 E-mail: saekon@wp.pl |  |
| --- | --- |

Program funkcjonalno- użytkowy

termomodernizacji budynków

w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących

Centrum Kształcenia Praktycznego

im. Józefa Piłsudskiego

w Żywcu, ul. Moszczanicka 9

Kody CPV

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne |
| --- | --- |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |

Inwestor:

Powiat Żywiecki - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących

Centrum Kształcenia Praktycznego

im. Józefa Piłsudskiego

34-300 Żywiec, ul. Moszczanicka 9

opracował: Bogumił Konopka

Chorzów,  2018.   Aktualizacja 2019.

Spis treści

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.	Dokumenty i informacje ogólne

3.	Dokumenty do uzyskania przez Wykonawcę

4. 	Charakterystyka obiektów

5.	Zakres prac przedprojektowych

6. 	Prace projektowe

7.	Prace budowlane

8.	Przewidywane prace budowlane

9. 	Przepisy prawne i normy

10. 	Podstawa prawna opracowania

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Wykonanie termomodernizacji:

a/ budynku szkoły

b/ budynku bursy

c/ budynku warsztatów

w układzie:

„projektuj i zbuduj”

na terenie ZSAiO w Żywcu przy ul, Moszczanickiej 9

Informacje dodatkowe:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie należy wykluczyć konieczności konsultacji z konserwatorem zabytków. Na etapie PFU nie dokonano konsultacji z konserwatorem zabytków z uwagi na brak dokumentacji stanu zastanego i projektowanego. Według wiedzy Zamawiającego budynki nie są obiektami zabytkowymi, ale znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotem zamówienia w zakresie modernizacji instalacji są wyłącznie te wskazane w niniejszym dokumencie.

Demontaż obiektów znajdujących się na dachach budynków przeznaczonych do modernizacji (wentylatory, wyrzutnie, czerpnie) należy ograniczyć wyłącznie do zakresu kolidującego z realizacją zamówienia oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego na etapie projektowym. Zamawiający na tym etapie nie posiada wiedzy o stanie technicznym przedmiotowych obiektów.

Zamawiający nie posiada planu zagospodarowania terenu z zaznaczonym miejscem lokalizacji instalacji fotowoltaicznej.

W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac naprawczych uszkodzeń konstrukcyjnych budynków tj. pęknięcia nadproży, fundamentów, zarysowania ścian, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną.

Zamawiający nie posiada ekspertyzy w zakresie szczelności istniejących kanalizacji deszczowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić skuteczny drenaż.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonać elementy decydujące o szczelności dachu. Kominy ponad dachami budynku bursy i warsztatów – należy zapewnić wentylację zgodnie z warunkami technicznymi dla budynków.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca wykona nawierzchnię w obrębie wykopów wyłącznie w zakresie odtworzeniowym.

Izolację fundamentów należy wykonać tylko w części piwnic.

Po wymianie instalacji c.o. i grzejników malowanie ścian należy wykonać w zakresie odtworzeniowym

2. Dokumenty i informacje ogólne do udostępnienia przez Inwestora

2.1.  Wypis z Księgi Wieczystej potwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania gruntem,

na którym znajduje się nieruchomość objęta pracami projektowymi.

2.2.  Oświadczenie potwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością objętą pracami projektowymi.

2.3.  Audyty energetyczne wykonane w 2018 r.

2.4. Informacja o zużyciu i kosztach mediów energetycznych w obiekcie - patrz audyty

3. Dokumenty do uzyskania przez Wykonawcę

3.1. Uzgodnienie z Konserwatorem zabytków projektowych rozwiązań technicznych

3.2. Dokumenty wynikające z Prawa budowlanego, w tym w szczególności pozwolenia na budowę dla instalacji gazowych oraz pozwolenie na zmianę użytkowania pomieszczeń z nowymi kotłowniami.

3.3. Inne dokumenty wymagane przepisami prawa, które staną się konieczne do uzyskania w wyniku prowadzonych prac projektowych

4. Charakterystyka obiektów

4.1. Budynek szkoły

4.1.1. Dane ogólne

Budynek  szkoły jest konstrukcji tradycyjnej. Posiada dwie kondygnację nadziemne

i piwnice. Ogólny stan techniczny budynku - dobry

Ogólna charakterystyka osłony cieplnej budynku:

a/ stolarka okienna nowa PCV

b/ stolarka drzwiowa nowa Alu

c/  ściany piwnic murowane bez dodatkowego ocieplenia ( widoczne zawilgocenia)

d/  ściany nadziemia bez dodatkowego ocieplenia

e/  strop ostatniej kondygnacji gęstożebrowany

Podstawowe dane liczbowe budynku:

Do budynku szkoły doprowadzony jest gaz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że istnieje możliwość spełnienia warunków technicznych budowy kotłowni gazowej.

4.1.2. Źródło ciepła

Źródłem ciepła  na potrzeby c.o. jest  kotłownia szkolna znajdująca się w budynku bursy. Zasilanie odbywa się przyłączem sieci cieplnej. Kotłownia posiada kotły opalane paliwem stałym.

4.1.3. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. jest typu otwartego. Grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych. Instalacja c.o. jest wyeksploatowana i  kwalifikuje się do wymiany.

4.1.4. Instalacja c.w.u.

Brak. C.w.u. przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

4.1.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej

Brak

4.1.6.  Oświetlenie

Tradycyjne - w większości świetlówkowe oraz częściowo żarowe w pomieszczeniach pomocniczych.

4.2. Budynek bursy

4.2.1. Dane ogólne

Budynek  szkoły jest konstrukcji tradycyjnej. Posiada piwnice oraz trzy kondygnację nadziemne

i piwnice. Ogólny stan techniczny budynku - dobry

Ogólna charakterystyka osłony cieplnej budynku:

a/ stolarka okienna stara drewniana oraz nowa PCV

b/ stolarka drzwiowa stara drewniana i stalowa oraz nowa Alu

c/  ściany piwnic murowane bez dodatkowego ocieplenia ( widoczne zawilgocenia)

d/  ściany nadziemia bez dodatkowego ocieplenia

e/  dach z elementów prefabrykowanych betonowych

Podstawowe dane liczbowe budynku:

Do budynku bursy doprowadzony jest gaz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że istnieje możliwość spełnienia warunków technicznych budowy kotłowni gazowej.

4.2.2. Źródło ciepła

Źródłem ciepła  na potrzeby c.o. jest  kotłownia szkolna znajdująca się w budynku bursy.  Kotłownia posiada kotły opalane paliwem stałym

4.2.3. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. jest typu otwartego. Grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych. Instalacja c.o. jest wyeksploatowana i  kwalifikuje się do wymiany.

4.2.4. Instalacja c.w.u.

Jest. C.w.u. przygotowywana jest w kotłowni szkolnej znajdującej się w budynku bursy. Zasilanie     z nowego kotła gazowego

4.2.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej

Brak

4.2.6.  Oświetlenie

Tradycyjne - w większości żarowe oraz częściowo świetlówkowe

4.3. Budynek warsztatów

4.3.1. Dane ogólne

Budynek  warsztatów jest konstrukcji tradycyjnej. Posiada jedną kondygnację nadziemną

Ogólny stan techniczny budynku - dobry

Ogólna charakterystyka osłony cieplnej budynku:

a/ stolarka okienna stara w ramach stalowych oraz nowa PCV

b/ stolarka drzwiowa stara

c/  ściany nadziemia bez dodatkowego ocieplenia

d/  dach z elementów prefabrykowanych betonowych

Podstawowe dane liczbowe budynku:

Do budynku warsztatów doprowadzony jest gaz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że istnieje możliwość spełnienia warunków technicznych budowy kotłowni gazowej.

4.3.2. Źródło ciepła

Źródłem ciepła  na potrzeby c.o. jest  kotłownia szkolna znajdująca się w budynku bursy. Zasilanie odbywa się przyłączem sieci cieplnej. Kotłownia posiada kotły opalane paliwem stałym.

4.3.3. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. jest typu otwartego. Grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych. Instalacja c.o. jest wyeksploatowana i  kwalifikuje się do wymiany.

4.3.4. Instalacja c.w.u.

Brak. C.w.u. przygotowywana jest lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych.

4.1.5.  Instalacja wentylacji mechanicznej

Brak

4.3.6.  Oświetlenie

Tradycyjne - w większości świetlówkowe oraz częściowo żarowe w pomieszczeniach pomocniczych.

5. Zakres prac przedprojektowych

5.1. Konstrukcja dachów

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać odkrywki zewnętrzne dachów:

a/ dach kotłowni w budynku bursy

b/ dach stołówki w budynku bursy

c/ dach części hotelowej w budynku bursy

d/ dach części niskiej w budynku warsztatów

e/ dach części halowej w budynku warsztatów

i zweryfikować pokrycia oraz warstwy termoizolacyjne.

Szczególnie istotne jest sprawdzenie warstw na dachu części halowej w budynku warsztatów, pod kątem nośności konstrukcji stalowej tego dachu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych przeliczeń nośności konstrukcji dachu i w przypadku jej przekroczenia zaproponować możliwe rozwiązanie/rozwiązania mające na celu wzmocnienie konstrukcji.

6. Prace projektowe

6.1. Forma

Wymagane opracowanie graficzne projektów:

a/ forma						- trwała

b/ układ graficzny  					- przejrzysty i czytelny

c/ rozmiar czcionki					- minimum 10

d/ mapa sytuacyjna					- 1:500

e/ rysunki podstawowe	(rzuty, przekroje, elewacje)	- 1:100

f/ rysunki detali						- w czytelnej skali

Wymagane opracowanie elektroniczne:

a/ opisy							- WORD oraz PDF

b/ rysunki						- dwg oraz PDF

c/ przedmiary i kosztorysy				- NORMA pro oraz PDF

Wymagana ilość egzemplarzy:

b/ projekty budowlane z pozwoleniem na budowę	- 5 egz.

c/ projekty pozostałe					- po 4 egz.

d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	- 2 egz.

e/ przedmiary robót					- 2 egz.

f/ kosztorysy inwestorskie				- 2 egz.

g/ opracowanie elektroniczne				- 2 CD

6.2. Zakres prac

Budynek szkoły:

a/ projekt budowlany docieplenia  budynku

b/ projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

c/ projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej

d/ projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej

Budynek bursy:

a/ projekt budowlany docieplenia  budynku

b/ projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

c/ projekt budowlano-wykonawczy modernizacji kotłowni

d/ projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oświetlenia

Budynek warsztatów:

a/ projekt budowlany docieplenia  budynku

b/ projekt budowlano-wykonawczy modernizacji instalacji c.o.

c/ projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej

Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych przeliczeń nośności konstrukcji dachu warsztatów i w przypadku jej przekroczenia zaproponować możliwe rozwiązanie/rozwiązania mające na celu wzmocnienie konstrukcji.

7. Prace budowlane

7.1. Budynek szkoły

7.1.1. Ściany piwnic w gruncie

Odkopanie , oczyszczenie, uzupełnienie tynków, izolacja przeciwwilgociowa x 2. .Demontaż i wykonanie nowej nawierzchni w obrębie wykopów.  Demontaż i wykonanie nowych naświetli okien piwnic

Ocieplenie:

a/ styrodur (polistyren ekstrudowany)   λ = 0,032 W/mK   warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - masa szpachlowa polimerowa wodoodporna

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,154 W/m2K

7.1.2. Odwodnienie ścian piwnic w gruncie

Wykonanie drenu opaskowego z rur drenarskich PVC  126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z  filtrem

z tworzywa syntetycznego  na poziomie ław fundamentowych z odprowadzeniem wody do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. W przypadku wyższej rzędnej kanalizacji niż rzędna drenu, należy wykonać studnię buforową z układem pompowym.

7.1.3. Ściany piwnic powyżej gruntu

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian fasadowy  λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - wyprawa mozaikowa

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,179 W/m2K

7.1.4. Ściany nadziemia

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,192 W/m2K

7.1.5. Ścianki na poddaszu sali gimnastycznej

Ocieplenie metodą lekkiej zabudowy na profilach zimnogiętych z obudową z płyt GKF

Materiał ocieplenia:

wełna mineralna w płytach   λ = 0,037 W/mK                   warstwa  g = 20 cm

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,164 W/m2K

7.1.6. Ościeża

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 3 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

d/ parapety zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana

7.1.7. Strop ostatniej kondygnacji

Demontaż istniejącego ocieplenia z trocinobetonu, oczyszczenie połaci stropu

Ocieplenie:

a/ styropian  EPS 100  λ = 0,032 W/mK                       warstwa  g = 20 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa dociskowa - beton C16/20   warstwa g = 5 cm

z dodatkiem preparatu uszczelniającego np. Hydro Stop

oraz siatką przeciwskurczową  4 mm

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,149 W/m2K

7.1.8. Strop nad przejazdem

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy  λ = 0,032 W/mK                       warstwa  g = 20 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,137 W/m2K

7.1.9. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Demontaż i montaż nowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. W celu wymiany orynnowania budynku szkoły zachodzi konieczność ingerencji w połać dachową. W wycenie należy uwzględnić wymianę rynien dachowych.

7.1.10. Instalacja odgromowa

Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej z drutu FeZn 8 mm w rurkach pod ociepleniem. Pomiary rezystancji. Kwestia wykonania zwodów poziomych i pionowych wraz z uziomami zostanie ustalona po odkopaniu ścian w gruncie. Instalację odgromową należy wykonać w zakresie odtworzeniowym z zapewnieniem potwierdzonej badaniem skuteczności ochrony odgromowej przed przekazaniem inwestycji.

7.1.12. Instalacja c.o.

Demontaż istniejącego orurowania oraz grzejników i wykonanie nowej instalacji c.o. z zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych zaciskowych oraz grzejników stalowych panelowych z zaworami termostatycznymi. Wstępna ilość grzejników - 232 szt.

W instalacji c.o wyodrębnione obiegi dla części administracyjnej i części szkolnej. Zamawiający nie definiuje szczegółowego rozwiązania w zakresie orurowania instalacji c.o. (poza obrysem ścian/w bruzdach).

7.1.12. Kotłownia

Wykonanie kotłowni gazowej pracującej na potrzeby c.o. wyposażonej w kotły kondensacyjne

o mocy:

3 * 80,0 = 240,0 kW

Kotły posiadać będą sprawności:

H,g max = 1,06 			H,g eksl = 0,98

7.1.13. Instalacja fotowoltaiczna

Montaż instalacji fotowoltaicznej na poziomie gruntu na systemowych stelażach

Parametry instalacji

a/ moc  			Ф = 23,2 kWpik

b/  sprawność ofertowa		η  = 17,4 %

c/  sprawność wieloletnia	η  = 14,0 %

d/ produkcja energii		G ≥23 380 kWh/rok

7.1.14. Oświetlenie

Wymiana opraw świetlówkowych  i żarowych na LED o luminancji L ≥ 110 lm/W.  Zamawiający nie przewiduje wymiany przewodów, jednak może zaistnieć konieczność wymiany niektórych odcinków.

Wstępna ilość opraw -  217 szt.

7.2. Budynek bursy

7.2.1. Okna piwnic

Wymiana okien piwnic na okna PCV białe z podwójnymi szybami zespolonymi. Otwieranie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Parapety wewnętrzne PCV. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,90 W/m2K

7.2.2. Okna nadziemia

Wymiana okien nadziemia na okna PCV białe z podwójnymi szybami zespolonymi. Otwieranie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Parapety wewnętrzne PCV.  W każdym oknie nawiewnik higrosterowalny o przepływie powietrza minimum 20 m3/h. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,90 W/m2K

7.2.3. Drzwi piwnic

Wymiana drzwi na stalowe ocieplone. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 1,30 W/m2K

7.2.4. Drzwi  nadziemia

Wymiana drzwi na Alu. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 1,30 W/m2K

7.2.5. Ściany piwnic w gruncie

Odkopanie , oczyszczenie, uzupełnienie tynków, izolacja przeciwwilgociowa x 2. .Demontaż i wykonanie nowej nawierzchni w obrębie wykopów.  Demontaż i wykonanie nowych naświetli okien piwnic

Ocieplenie:

a/ styrodur (polistyren ekstrudowany)   λ = 0,032 W/mK   warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - masa szpachlowa polimerowa wodoodporna

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,163 W/m2K

7.2.6. Odwodnienie ścian piwnic w gruncie

Wykonanie drenu opaskowego z rur drenarskich PVC  126/113 z otworami 2,5 x 5,0 mm z  filtrem

z tworzywa syntetycznego  na poziomie ław fundamentowych z odprowadzeniem wody do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. W przypadku wyższej rzędnej kanalizacji niż rzędna drenu, należy wykonać studnię buforową z układem pompowym.

7.2.7. Ściany piwnic powyżej gruntu

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian fasadowy  λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna  - pas 40 cm przy gruncie wyprawa mozaikowa

powyżej tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,192 W/m2K

7.2.8. Ściany nadziemia

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 14 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - pas 40 cm przy gruncie wyprawa mozaikowa

powyżej tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,192 W/m2K

7.2.9. Ościeża

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 3 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

d/ parapety zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana

7.2.10. Dach

Demontaż papy

Ocieplenie:

a/ styropian  EPS 100  λ = 0,032 W/mK                       warstwa  g = 20 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna  - membrana EPDM

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,144 W/m2K

7.2.11. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Demontaż i montaż nowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

7.2.12. Instalacja odgromowa

Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej z drutu FeZn 8 mm w rurkach pod ociepleniem. Pomiary rezystancji. Kwestia wykonania zwodów poziomych i pionowych wraz z uziomami zostanie ustalona po odkopaniu ścian w gruncie. Instalację odgromową należy wykonać w zakresie odtworzeniowym z zapewnieniem potwierdzonej badaniem skuteczności ochrony odgromowej przed przekazaniem inwestycji.

7.2.13. Instalacja c.o.

Demontaż istniejącego orurowaniai oraz  grzejników i wykonanie nowej instalacji c.o. z zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych zaciskowych oraz grzejników stalowych panelowych z zaworami termostatycznymi. Wstępna ilość grzejników -  234 szt.

W instalacji c.o wyodrębnione obiegi zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.  Zamawiający nie definiuje szczegółowego rozwiązania w zakresie orurowania instalacji c.o. (poza obrysem ścian/w bruzdach).

7.2.14. Kotłownia

Modernizacja kotłowni z zabudową kotłów gazowych kondensacyjnych pracujących na potrzeby c.o.

Moc kotłów:

2 * 80,0 = 160,0 kW

Kotły posiadać będą sprawności:

H,g max = 1,06 			H,g eksl = 0,98

7.2.15. Oświetlenie

Demontaż oświetlenie z lampami żarowymi i świetlówkowymi i wykonanie nowego z zastosowaniem wysokosprawnych opraw oświetleniowych LED  o luminancji L ≥ 110 lm/W. Zamawiający nie przewiduje wymiany przewodów, jednak może zaistnieć konieczność wymiany niektórych odcinków.

Wstępna ilość opraw -  287 szt.

7.3. Budynek warsztatów

7.3.1. Okna

Wymiana okien na okna PCV białe z podwójnymi szybami zespolonymi. Otwieranie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. Parapety wewnętrzne PCV.  W każdym oknie nawiewnik higrosterowalny

o przepływie powietrza minimum 20 m3/h. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,90 W/m2K

7.3.2. Drzwi

Wymiana drzwi na stalowe ocieplone. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 1,30 W/m2K

7.3.3. Bramy

Wymiana bram na nowe segmentowe lub tradycyjne. Roboty wewnętrzne (ościeża, malowanie) w zakresie odtworzeniowym.

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 1,30 W/m2K

7.3.4. Ściany nadziemia

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 15 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - pas 40 cm przy gruncie wyprawa mozaikowa

powyżej tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,190 W/m2K       ściany 25 cm

U = 0,185 W/m2K       ściany 38 cm

7.3.5. Ościeża

Oczyszczenie, uzupełnienie tynków.

Ocieplenie:

a/ styropian  fasadowy λ = 0,031 W/mK                       warstwa  g = 3 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna - tynk silikonowo-silikatowy z preparatem przeciwgrzybicznym

c/ krawędzie wzmocnione kątownikiem Alu

d/ parapety zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana powlekana

7.3.6. Dach

Demontaż papy

Ocieplenie:

a/ styropian  EPS 100  λ = 0,032 W/mK                       warstwa  g = 20 cm

montowany zgodnie z zastosowanym systemem lub zaleceniami producenta

b/ warstwa zewnętrzna  - membrana EPDM

Projektowany współczynnik przenikania ciepła:

U = 0,146  W/m2K    część halowa

U = 0,142  W/m2K    część niska

7.3.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Demontaż i montaż nowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

7.3.8. Instalacja odgromowa

Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej z drutu FeZn 8 mm w rurkach pod ociepleniem. Pomiary rezystancji. Kwestia wykonania zwodów poziomych i pionowych wraz z uziomami zostanie ustalona po odkopaniu ścian w gruncie. Instalację odgromową należy wykonać w zakresie odtworzeniowym z zapewnieniem potwierdzonej badaniem skuteczności ochrony odgromowej przed przekazaniem inwestycji.

7.3.9. Instalacja c.o.

Demontaż istniejącego orurowania oraz  grzejników i wykonanie nowej instalacji c.o. z zastosowaniem rur stalowych ocynkowanych zaciskowych oraz grzejników stalowych panelowych z zaworami termostatycznymi.  Wstępna ilość grzejników -  34 szt.

W instalacji c.o wyodrębnione obiegi zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.  Zamawiający nie definiuje szczegółowego rozwiązania w zakresie orurowania instalacji c.o. (poza obrysem ścian/w bruzdach).

7.3.10. Kotłownia

Wykonanie kotłowni gazowej pracującej na potrzeby c.o. wyposażonej w kocioł kondensacyjny

o mocy:   1 * 80,0 = 80,0 kW

Kocioł posiadać będą sprawności:

H,g max = 1,06 			H,g eksl = 0,98

8. Przewidywane prace budowlane

10. Przepisy prawne i normy

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym w szczególności:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2019r. Poz. 1186 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlanych , instalacyjnych i elektrycznych

Zamawiający informuje, że wykonawca obowiązany jest do stosowania się do reguł wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - z późniejszymi zmianami

11. Podstawa prawna opracowania PFU

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 80 poz. 867).