OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. ST. REYMONTA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

II. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

ZAKUP I DOSTAWA 45 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

- Parametry fizyko – chemiczne oleju określone w PN-C-96024:2011:

- wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg,

- gęstość w temperaturze 15 O C:  max. 860 kg/m3,

- temperatura zapłonu: min. + 56 OC,

- barwa: czerwona,

- zawartość siarki: max. 0,1%.

- zawartość wody: max. 200 mg/kg

- temperatura płynięcia: max. - 20 OC

- lepkość kinetyczna w temp. 20 OC: max. 6,00 mm2/s

- Przez dostawę rozumie się dostarczenie przedmiotu umowy wraz z jego zatankowaniem (rozładunek).

- Realizacja dodatkowego zakresu przedmiotu umowy „ilość w opcji” będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego i będzie wynosić maksymalnie 10 000 litrów. Odbiór przedmiotu umowy w ilości opcjonalnej następować będzie na podstawie zamówienia składanego telefonicznie lub mailem z trzydniowym wyprzedzeniem, dopiero po zrealizowaniu dostaw w ilości podstawowej.

- Ceny dla zamówienia podstawowego i zamówienia z tytułu opcji będą określone na jednakowym poziomie oraz zgodne z cenami zawartymi w formularzu ofertowym. W okresie realizacji zamówienia cenna netto litra oleju może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w następujących przypadkach:

- zmiany cen u krajowych producentów paliw,

- zmiany cen na światowych rynkach paliw.

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2022 r.

IV. ODBIORCA

Zamawiający wyznacza jako Odbiorcę  oleju opałowego lekkiego:

- Panią Agatę Marnicką – kierownika gospodarczego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej

- Pana Roberta Skrzypka – konserwatora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej

V. SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY

- Olej opałowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczać cysterną samochodową, z zaplombowaną komorą autocysterny, zgodnie z wymaganiami normy PN-C-04024:1991, wyposażoną w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem" w jednostkach miary – litr do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Warcie Bolesławieckiej

- Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w terminie do 3 dni roboczych od daty telefonicznego lub pisemnego (w formie fax-u lub e-maila) zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Olej opałowy lekki Wykonawca zobowiązuje się dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

- Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Zamawiającemu autocysterną jednorazową dostawę oleju opałowego, jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub Wz) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości, zrealizowaną jednego dnia.

- Przyjęcie partii dostawy przez Zamawiającego będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.

- Wykonawca realizuje dostawę na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie koszty: olej opałowy, transport, rozładunek, podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika magazynowego Zamawiającego i potwierdzenia przez Zamawiającego odebrania partii oleju opałowego w dokumencie przewozowym.

- Strony uzgodniły, że Wykonawca będzie ustalał szczegóły organizacyjne realizacji przedmiotu Zamówienia z p. Agatą Marnicką tel. 75 7389564

- Warunkiem przyjęcia oleju opałowego przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1)  dokumentu przewozowego zawierającego następujące dane:

      - numer dokumentu przewozowego;

      - nazwę i adres Zamawiającego, jego regon, miejsce dostawy;

      - nr rejestracyjny samochodu autocysterny lub równoważne oznaczenie innego środka transportu;

      - numery (oznaczenia) plomb zapewniających nienaruszalność partii dostaw w komorach autocysterny;

      - nazwisko i imię kierowcy;

      - wielkość zrealizowanej partii dostawy wyrażoną w litrach rzeczywistych i przeliczonych na warunki w temperaturze 15◦C w oparciu o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego w komorze autocysterny w warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika magazynowego u Zamawiającego;

      - nr certyfikatu (świadectwa jakości), o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy;

      - datę zrealizowanej partii dostaw;

      - nazwisko i imię upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (konserwatora / kierownika gospodarczego) potwierdzającego przyjęcie dostawy oleju opałowego własnoręcznym podpisem (podpis czytelny) z podaniem daty przyjęcia tej dostawy;

2) certyfikatu (świadectwa) jakości zawierającego dane określone w § 5 ust. 2 umowy.

- Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).

- Zamawiający  ma prawo:

      - zmniejszenia ilości zamówionego oleju opałowego w związku z czym Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tego tytułu,

VI. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

- Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w normie PN-C-96024:2011, co powinno być odzwierciedlone w formie certyfikatu (świadectwa jakości).

- Certyfikat (świadectwo) jakości dostawy oleju opałowego powinien określać rzeczywiste parametry fizyko – chemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w przedmiocie zamówienia. Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Certyfikat powinien ponadto zawierać:

- nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,

- imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela podmiotu wystawiającego certyfikat,

- nazwę i adres odbiorcy oleju opałowego,

- numer identyfikacyjny,

- nazwę oleju opałowego,

- nr dokumentu przewozowego

- miejsce załadunku i pobrania próbek,

- datę i godzinę pobrania próbek,

- datę zakończenia badań,

- wyniki badań,

- odniesienia wyników badań do zgodności z PN-C-96024:201l,

- gęstość oleju opałowego w temperaturze 15 ◦C;

- wielkość partii oleju opałowego wyrażona w litrach przeliczonych na warunki w temperaturze 15 ◦C.

VII. INNE POSTANOWIENIA

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.) kupowany olej będzie przeznaczony do celów grzewczych.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 	14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 	2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 	osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 	95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016 r., 	str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w 	toku wykonania umowy.

- Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 zamieszczona została w Załączniku nr 1 	do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 	2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 	osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 	95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016r., 	str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w 	toku wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane 	osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego 	zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia 	bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i 	organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

- W terminie 30 dni od ustania umowy, Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych 	danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, ze wszystkich nośników danych, 	chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania, w tym archiwizacji, wynika z odrębnych 	przepisów prawa.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę zadań objętych niniejszą umową 	podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania podwykonawcy o 	przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

IX. ZMIANY W UMOWIE

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:

- zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających 
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (aktualne na dzień składania oferty)

- Formularz ofertowy.

- Koncesję na obrót paliwami ciekłymi aktualną na dzień składania oferty.

XI. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ PRZED 	PODPISANIEM UMOWY

- Kserokopie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  (np. wypadki, pożar itp.) na kwotę minimum 200.000,00 zł na okres obowiązywania umowy.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena ma obejmować wszystkie możliwe składniki kosztów leżące po stronie Wykonawcy tj. koszty dojazdu do miejsca  wykonania zamówienia, wykonanie usługi, podatek VAT itp. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnienie formularza ofertowego dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.

XIV. KRÓTKA OCENA OFERTY

Przy wyborze oferty przez Zamawiającego decyduje cena brutto – 100 %.  Oferty Zostaną ocenione przez porównanie oferowanych cen brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę oferty brutto.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.